EOCR 계전기 전기공사 시방서

모타보호 계전기

1. 일반사항

신기술로 지정된 모터보호 계전기로써 패널매입형(도어부에 부착)으로 쉽게 부착이 가

능한 것으로 다음과 같은 기능과 특성이 있어야 한다.

가. 과전류 보호 계전기

<EOCR-3DM/FDM의 경우>

(1) 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 구속, 경보기능 및 불평형 보호 기능이 있는 것

(2) 디지털 전류계로서 3상전류의 각 상전류를 5초 간격으로 자동순환표시되는 것

(3) 고장원인 저장기능이 있어 고장 원인을 확인할 수 있는 것

(4) 누적 운전시간 파악으로 베어링 교체, 주유 주기 확인 가능한 것

(5) 설정 전류에 대한 모터의 부하율이 표시되는 것

(6) 정한시, 반한시 선택 적용이 가능한 것

<EOCR-3MZ/FMZ의 경우>

(1) 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 구속, 지락 및 불평형 보호 기능이 있는 것

(2) 디지털 전류계로서 3상 전류의 각 상 및 누설전류를 5초 간격으로 자동순환

표시 또는 3상 전류의 각 상전류를 5초 간격으로 자동 순환 표시되는 것

(3) 고장원인 저장기능이 있어 고장 원인을 확인할 수 있는 것

(4) 누적 운전시간 파악으로 베어링 교체, 주유 주기 확인 가능한 것

(5) 설정 전류에 대한 모터의 부하율이 표시되는 것

(6) 정한시, 반한시 선택 적용이 가능한 것

<EOCR-3MS/FMS의 경우>

(1) 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 구속, 단락 및 불평형 보호 기능이 있는 것

(2) 디지털 전류계로서 3상 전류의 각 상전류를 5초 간격으로 자동순환표시되는 것

(3) 고장원인 저장기능이 있어 고장 원인을 확인할 수 있는 것

(4) 누적 운전시간 파악으로 베어링 교체, 주유 주기 확인 가능한 것

(5) 설정 전류에 대한 모터의 부하율이 표시되는 것

(6) 정한시, 반한시 선택 적용이 가능한 것

<EOCR-3M420/FM420의 경우>

(1) 과전류, 부족전류, 결상, 역상, 구속, 불평형 보호 및 4∼20mA 전류신호

출력이 가능한 것

(2) 디지털 전류계로서 3상 전류의 각 상전류를 5초 간격으로 자동순환표시되는 것

(3) 고장원인 저장기능이 있어 고장 원인을 확인할 수 있는 것

(4) 누적 운전시간 파악으로 베어링 교체, 주유 주기 확인 가능한 것

(5) 설정 전류에 대한 모터의 부하율이 표시되는 것

(6) 정한시, 반한시 선택 적용이 가능한 것

나. 과전압 보호 계전기

<EVR-PD/FD의 경우>

(1) 과전압, 부족전압, 결상, 역상, 선간 전압 불평형 보호기능이 있는 것

(2) 3상 선간 전압을 5초 간격으로 자동 순환 표시되는 것

(3) 과전압 동작시간 및 부족전압 동작시간 분리설정이 가능한 것

2. 시공사항

모터 보호계전기 이외에 부속되는 CT등의 설치, 운전 및 유지에 관하여는 전력기술

관리법, 전기설비기술 기준 및 내선 규정 등을 참고하여 다음과 같이 시공한다.

(1) 전동기의 정격전류가 60A이하에는 보호계전기만 설치하고 60A를 초과하는

경우에는 외부 CT와 보호계전기를 설치한다.

(2) 380V 이상의 조작전원에는 휴즈와 복권 변압기를 설치하여야 한다.

(3) 물기나 습기가 많은 장소에는 지락보호기능이 있는 것을 설치하여야 한다.

(4) DM은 Digital Monitor 또는 Display Meter 로써 패널도어부에 부라켓을 사용

하여 부착이 가능한 것으로 한다.

(5) 전동기의 전원전압이 220V의 경우 상하로 13V 초과, 380V의 경우는 상하로

38V 초과되는 경우와 전압 불평형이 심하게 발생되는 곳에는 전압불평형을

보호하는 계전기를 설치하여야 한다.

(6) 전압계전기로 전압계 대용으로 사용할 때는 계전기 1차에 휴즈를 설치

하여야 한다.

(7) 동종의 보호기능과 특성이 유사할 때에는 신기술로 지정된 제품을 설치

하여야 한다.