Y – Δ기동방식

220V 166.5Kw 520A Load 전류70A 명판전류와 실제 전류와의 관계가 너무 다르네요 계산을 하여도 ---- ?  아마 명판이 틀렸거나 전압이 다르거나 확인을 한번 하여 보십시요, 그리고 작은 개폐기가 무엇인지 확인이 되지 않고요  님께서 알고 계시는게 맞을 것 같네요, 문의하신 내용을 정확히 이해할 수는 없습니다만 Y – Δ기동방식은 아래그림과 같습니다

Y – Δ기동방식에서는 MG’가 3개가 필요하고 기동시 전류는 Δ에 비해 1/3배 로 감소 합니다.

일정 설정시간후 Δ로 운전되는데 MG’ 1과  MG’ 2 는 √3배의 차이가 나게 됩니다. TH’ relay 설정은 MG’1 후단에 설치가 되어야 하며 Motor 정격전류와 일치하게 Setting하시면 될 것 같습니다.

참고사항으로 기술자료 60번을 조회하시면 전압과 전류 관계 등을 이해하시는데 도움이 될 것 같습니다

3￠220V 60㎐

MCCB

1. Start ---  MG’1 , MG’ 3 투입

MG’1            2. 일정시간 ( 보통5~7초) 경과

3. MG’ 3 Off  MG’2번 투입

TH’              4. 운전 MG’1과 MG’2

5. MG’1과 MG’2 전류 √3

MG’ 2

MG’3