มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม British Standard สำหรับหม้อไอน้ำชนิดหลอดน้ำ

| ความดันที่จ่ายออก (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | < 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โซเดียมฟอสเฟต | mg/l ในรูป Na3PO4 | 50-100 | 30-70 | 20-50 | 10-40 | 5-20 | 3-10 | * |
| ความเป็นด่างไฮดรอกไซด์ | mg/l ในรูป CaCO3 ต่ำสุด | 300 | 150 | 30 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| ความเป็นด่างทั้งหมด | mg/l ในรูป CaCO3 สูงสุด | 700 | 500 | 300 | 200 | 100 | 40 | 10 |
| ซิลิกา | mg/l ในรูป SiO2 สูงสุด | มีค่าน้อยกว่า 0.4 ของความเป็นค่าง ไฮดรอกไซด์ |  | 20 | 20 | * | * | * |
| โซเดียมวัลไฟต์ หรือ ไฮดราซีน | mg/l ในรูป Na3SO4 mg/l ในรูป N2H4 | 30-50 0.1-1.0 | 20-40 0.1-0.5 | 15-30 0.05-0.3 | 10-20 0.05-0.1 | * * | * * | - * |
| สารแขวนลอย (SS) | mg/l สูงสุด | 200 | 200 | - | - | - | - |  |
| สารละลายน้ำ (DS) | mg/l สูงสุด | 3,000 | 2,000 | 1,200 | 700 | 350 | 100 | 15 |
| คลอไรด์ | mg/l ในรูป Cl สูงสุด | - | - | - | - | 10 | 5 | 1 |

* ค่านี้ขึ้นกับสภาพการใช้งาน

มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม JIS

| ชนิดของหม้อไอน้ำ | หลอดไฟ |  |  | หลอดน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความดันใช้งานสูงสุด kg/cm2 |  |  |  | < 10 |  | >10-20 | 20-30 |  | 30-50 | 50-75 |  | 75-100 |  | 100-125 |  | 125-150 |  |  | > 150 |  |
| อัตราการระเหยเป็นไอน้ำ kg/cm2-h | <30 | >30 |  | <50 | >50 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| การปรับความเป็นด่าง | ใช้ด่างปรับ |  |  |  |  |  |  |  |  | ใช้ด่าง | ใช้ ฟอสเฟต | ใช้ด่าง | ใช้ ฟอสเฟต | ใช้ด่าง | ใช้ ฟอสเฟต | ใช้ด่าง |  | ใช้ ฟอสเฟต | ใช้ด่าง | ใช้ ฟอสเฟต |
| pH ที่ 25๐C | 11.0-11.8 | 11.0-11.5 | 11.0-11.8 |  | 11.0-11.5 | 10.8-11.3 |  | 10.5-11.0 | 10.5-11.0 | 10.5-11.0 | 10.0-10.5 | 10.5-11.0 | 9.6-10.3 | 10.5-10.8 | 9.6-10.3 | 9.0-10.0 |  | 8.5-9.0* | 9.0-9.5 | 8.5-9.0* |
| M-Alkalinity พีพีเอ็มในรูป CaCO3 | 500-1,000 | 500-800 | 500-1,000 |  | 800 | < 600 |  | <150 | <100 | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |
| P-Alkalinity พีพีเอ็มในรูป CaCO3 | 300-800 | 300-600 | 300-800 |  | 300-600 | <400 |  | <120 | <70 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| สารทั้งหมด (TS) พีพีเอ็ม | <4,000 | <3,000 | <3,000 |  | <2,500 | <2,000 |  | <700 | 500 | <400 |  | <300 |  | <100 |  | 50 |  | 2 | <0 | <2 |
| คลอไรด์ พีพีเอ็ม | <800 | <500 | <500 |  | <400 | <300 |  | <100 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| ฟอสเฟต พีพีเอ็ม | 20-40 | 20-40 | 20-40 |  | 20-40 | 20-40 |  | 20-40 | 10-30 | 5-15 |  | 3-10 |  | 3-10 |  | - |  | - | 0.3-3 | - |
| ซัลไฟต์ พีพีเอ็ม | - | - | - |  | 10-20 | 10-20 |  | 10-20 | 10-20 | 5-10 |  | 1-3 |  | 0.5-2 |  | - |  |  | - |  |
| ซิลิกา พีพีเอ็ม | - | - | - |  | - | - |  | <0 | <40 | 10 |  | <5 |  | <2 |  | <0.5 |  |  | <0.2 |  |

* ในกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงที่เป็นเหล็ก จะต้องให้มีค่า pH 9.0-9.5 และถ้าน้ำเลี้ยงมีค่า pH ตามนี้แล้ว น้ำในหม้อไอน้ำก็จะมีค่า pH9.0-9.5 เช่นกัน

มาตรฐานน้ำเลี้ยงป้อนเข้าหม้อไอน้ำชนิดไหลผ่านเลย (Once-Through) ตาม JIS

| ความดันใช้งาน รายการ |  | <20 | 75-100 |  | 100-125 |  | 125-150 |  | >150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH ที่ 25๐C |  | 10.5-11.0 | 8.5-9.0 ก | 9.0-9.5ข | 8.5-9.0ก | 9.0-9.5ข | 8.5-9.0ก | 9.0-9.5ข | 8.5-9.0ก | 9.0-9.5ข |
| ความกระด้างทั้งหมดพีพีเอ็มในรูป CaCO3 |  | มีน้อยใกล้ศูนย์ | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (O2) | พีพีเอ็ม | <0.5 | <0.007 |  | <0.007 |  | <0.007 |  | <0.007 |  |
| เหล็กทั้งหมด (Fe) | พีพีเอ็ม | <0.3* | <0.03ค |  | <0.03ค |  | <0.02ง |  | <0.02ง |  |
| ทองแดงทั้งหมด (Cu) | พีพีเอ็ม | - | <0.01 |  | <0.01 |  | <0.005 |  | <0.003 |  |
| ไฮดราซีน (N2H4) | พีพีเอ็ม | - | <0.001จ |  | <0.001จ |  | <0.001จ |  | <0.001จ |  |
| ซิลิกา (SiO2) | พีพีเอ็ม | - | <0.04ก | <0.02ช | <0.04ก | <0.02ช | <0.03ก | <0.02ช | <0.02 |  |
| สารทั้งหมด (Total solids) | พีพีเอ็ม | <700 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ความนำไฟฟ้า ที่ 25๐C ไมโครโมต่อเซนติเมตร |  | - | <0.3 |  | <0.03 |  | <0.03 |  | - |  |
| ความขุ่น | พีพีเอ็ม | <4* | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ฟอสเฟต (PO4-2) | พีพีเอ็ม | 10-40 | - |  | - |  | - |  | - |  |

ก. 	นกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง (Feed Water Heater)  เป็นโลหะผสม			ข.	ในกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน

ค.	พยายามทำให้มีต่ำกว่า 0.02 พีพีเอ็ม						ง. 	พยายามทำให้มีต่ำกว่า 0.01 พีพีเอ็ม

จ.	ให้ใช้ไฮดราซีนโดยมีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกินกว่าค่า pH ของนำเลี้ยง		ฉ.	กรณีที่มี Steam Separator

ช.	กรณีที่ไม่มี Steam Separator							*	เป็นตัวเลขที่คิดเทียบกับปริมาณน้ำเพิ่ม (Make-up Water) สำหรับน้ำเลี้ยง

มาตรฐานผู้ผลิตหม้อไอน้ำ Babcock & Wilcox ของอเมริกา

| ความดันในดรัม ปอนด์ต่อตารางนิ้ว รายการ |  | 0-600 | 600-1,000 | 1,000-1,500 | 1,500-2,000 | มากกว่า 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH ที่ 25๐C ออกซิเจน เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ความกระด้างทั้งหมด คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (SiO2) สารอินทรีย์ | พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม พีพีเอ็ม | 7.0-9.5 0.007 0.01 0.05 0 0 0 | 8.0-9.5 0.007 0.05 0.03 0 0 0 | 8.5-9.5 **9.3-9.5 0-0.007 0.01 ไม่เกิน 0.005 0 0 0.07-0.25 0 | *8.5-9.2 **9.2-9.5 0-0.007 0.01 ไม่เกิน 0.005 0 0 0.02-0.07 0 | *8.8-9.2 0-0.007 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.005 0 0 0 |

*	ใช้เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง(Feed Water)ที่มีโลหะผสมทองแดง

**	ใช้เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน

มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม ASME

| Drum Pressure (psig) | ซิลิกา พีพีเอ็มในรูป SiO2 | ความเป็นด่างทั้งหมด ** พีพีเอ็มในรูป CaCO3 | ความนำไฟฟ้าจำเพาะ ไมโครโม ต่อ เซนติเมตร |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1,000 1,001-1,500 1,501-2,000 | 150 90 40 30 20 8 2 1 | 700* 600* 500* 400* 300* 200* 0*** 0*** | 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 150 100 |

*	ความเป็นด่างจะมีค่าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของความนำไฟฟ้าจำเพาะ

**	ความเป็นด่างไฮดรอกไซด์ (OH-Alkalinity) ในหม้อไอน้ำความดันต่ำกว่า 1,000 psi กำหนดช่วงตำสุดได้ตามแต่ละกรณีขึ้นกับการละลายของซิลิกาแลแสสารอื่นๆ ในการปรับสภาพน้ำในหม้อไอน้ำ

***	เป็นศูนย์ในที่นี้หมายถึง Free Sodium หรือ Potassium Alkalinity อาจมีความเป็นด่างทั้งหมดอยู่บ้างเล็กน้อยพอที่จะวัดได้ โดยมี Congruent Control Volatile Treatment ในช่วงความดันสูงเช่นนี้

มาตรฐานน้ำเลี้ยงหม้อน้ำที่มีความดันระดับต่างๆ

| Boiler Feedwater |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Drum pressure, psig 0-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1,000 1,001-1,500 1,501-2,000 | Iron, ppm Fe 0.100 0.050 0.030 0.025 0.020 0.020 0.010 0.010 | Copper ppm Cu 0.050 0.025 0.020 0.020 0.015 0.015 0.010 0.010 | Total hardness, ppm CaCO3 0.300 0.300 0.200 0.200 0.100 0.050 ND ND |

พิกัดปริมาณสารทั้งหมดและสารแขวนลอยในน้ำหม้อไอน้ำที่ความดันต่างๆ

| ความดันใช้งาน psig | สารทั้งหมด (TS) พีพีเอ็ม | สรแขวนลอย (SS) พีพีเอ็ม |
| --- | --- | --- |
| 0-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1,000 1,001-1,500 1,501-2,000 2,001 และมากกว่า | 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,250 1,000 750 500 | 300 250 150 100 60 40 20 10 5 |