| TEMA 2 | EL MOTOR ASINCRONICO | 3º AÑO B |
| --- | --- | --- |

CONSTITUCION DEL MOTOR TRIFASICO

| - Placa de bornes. | - circuito magnético. | - cubierta exterior rodamientos. | - estator. |
| --- | --- | --- | --- |
| - espira de rotor jaula de ardilla. | - bobinado estator. | - caja de bornes. | - carcaza. |
| - ventilador. | - cubierta interior rodamiento. | - chaveta. | - grasera. |
| - árbol (eje de acoplamiento). | - golilla prisionera fijación. | - rodamiento bolitas. | - rotor. |
| - tapa descanso. | - patas de fijación. |  |  |

Funcionamiento.

1- Bobinas iguales colocadas en circulo a 100º una de la otra, están alimentadas por una red trifásica.

2- Los tres campos alternos que ellos generan (uno después del otro) forman un campo giratorio de una intensidad constante ( H ).

- Las barras de una jaula metálica son atravesadas por el campo giratorio H ; esto produce en ellas corrientes inducidas intensas.

- Estas corrientes reaccionan entre el campo H y tienden a escapar unidas al torque del motor. Esto pone en movimiento la jaula, la que comienza a rotar hasta llegar cerca de la velocidad del campo H.

NOTAS

- Una carcaza de acero o fierro fundido sirve de soporte y protege todos los elementos del motor.

B) El estator está formado por chapas ranuradas de fierro silicoso y bobinas generadoras del campo giratorio.

- Las bobinas del estator forman tres grupos, los cuales están alimentados por las fases de la red trifásica alterna.

D) La jaula donde se producen las corrientes inducidas está en el interior de un cilindro de acero laminado con el objeto de concentrar las líneas de fuerza del campo giratorio.

CONEXIÓN DE RECEPTORES TRIFASICOS EQUILIBRADOS

Está formado por tres elementos simples o monofásicos de un mismo valor de resistencia entre ellos.

Las dos formas mas comunes de conectar estos aparatos a la red es en conexión estrella o en conexión triángulo.

¿De que depende el uso de uno u otro tipo de conexión?

Depende la tensión a que deberán quedar sometidos cada uno de los receptores. Es decir , que sus bobinas están calculadas para soportar una tensión determinada.

Conexión estrella.

Si sabemos la tensión entre líneas (V1) y si deseamos saber la tensión (V2) a que queda sometido cada receptor, debemos fijarnos que estos están conectados en serie, por lo tanto la tensión de cada uno de ellos será 1,77 veces menor que la tensión de línea. V2=V1/1,77

Conexión triángulo

En este caso vemos que la tensión de línea V1 es igual a la tensión de cada receptor V2.

V2=V1.

Conclusión

- La tensión de los receptores en la conexión estrella es 1,72 veces menor que la tensión de línea.

- La tensión de los receptores en la conexión triángulo es igual a la tensión de línea.

En la conexión de receptores trifásicos equilibrados pueden ser entre otros:

- motores

- transformadores

- otros receptores

- Al construir los paquetes de bobinas de un motor o transformador, el constructor coloca denominaciones a cada uno de los terminales que van a la placa de bornes, lo que permite realizar las conexiones exteriores sin dificultades.

- Nombre y cantidad de los receptores.

- Inicialmente el constructor marca las entradas y salidas para darles después denominaciones internacionales.

- Conexión a la placa del motor

- Cada terminal marcado se conectará al borne que le corresponde en la placa del motor.

- La continuidad se ubicará entre los bornes : U-X , V-Y , W-Z.

- Para prueba de continuidad y aislación no deberá haber ningún puente entre los bornes.

- Cambio de posición de los nombres en la placa del motor.

- Los terminales no cambian de nombre

- La continuidad no cambia de nombre

- La ubicación de la continuidad es en sentido contrario al de la placa superior

- Este tipo de conexión lo utilizan algunos fabricantes.

Conexión de receptores trifásicos equilibrados

Habiéndose estudiado la continuidad de las bobinas y la conexión a la placa del motor nos resta por ver como se ejecutan los puntos sobre la placa en las conexiones estrella y triángulo, según su placa de características.

Conclusión

En un receptor (motor) la tensión a que deben quedar sometidas sus bobinas es igual a la menor tensión indicada en su placa de características.

Conexión de motores trifásicos

En la red del país de tensión 380 V entre fases este motor debe conectarse siempre en 220V triángulo y 380V estrella.

En la red del país de tensión 380V entre fases, este motor debe conectarse para trabajar siempre en triángulo a 380V triángulo y 660V estrella.

Inversión sentido de rotación de un motor trifásico

Esta operación es muy importante y se ejecuta a menudo en la practica. Para intervenir el sentido de rotación tan solo hay que intercambiar la conexión de dos fases V y W.

Generalmente se intercambia en la entrada del motor ósea en la caja de bornes. También se puede en los bornes del interruptor .

Nunca se debe hacer el intercambio en las fases R -S-T de la línea pues son conductores vivos y hay peligro de un accidente.

El (interruptor) intercambio se hace entre dos fases solamente.

Por ejemplo:

U  V  W		el original, rota en un sentido.

U  W  V		1ª posibilidad

V  U  W		2ª posibilidad	rota en sentido contrario al del original

W  V  U		3ª posibilidad

Nota

Hay aparatos de control que permiten hacer la inversión directamente sin necesidad de hacerlo manualmente.

Seguridad:

Asegúrese de que el interruptor esta “abierto antes” de hacer la inversión en la caja de bornes del motor.

TABLA DE INTENSIDADES

Intensidad absorbida por motores de 0,3 a 50 HP y 1500 r.p.m.

| POTENCIA | POTENCIA | MONOFASICO | MONOFASICO |  | TRIFASICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP | KW | 110 V |  | 220 V | 380 V |
| 0.33 | 0.25 | 4 |  | 2 | 0.65 |
| 0.50 | 0.37 | 6.4 |  | 3.2 | 1 |
| 0.75 | 0.55 | 9.6 |  | 4.8 | 1.4 |
| 1 | 0.75 | 12 |  | 6 | 1.8 |
| 1.5 | 1.1 | 17.5 |  | 8.7 | 2.7 |
| 2 | 1.5 | 23 |  | 11.5 | 3.5 |
| 3 | 2.2 | 34 |  | 23 | 5.3 |
| 4 | 3 |  |  |  | 7 |
| 5 | 3.7 |  |  |  | 8.7 |
| 6 | 4.4 |  |  |  | 10.5 |
| 7 | 5.5 |  |  |  | 12 |
| 8 | 5.9 |  |  |  | 13.5 |
| 9 | 6.5 |  |  |  | 14.5 |
| 10 | 7.3 |  |  |  | 16.2 |
| 15 | 11 |  |  |  | 23.5 |
| 20 | 15 |  |  |  | 32 |
| 25 | 18.5 |  |  |  | 38 |
| 30 | 22 |  |  |  | 45 |
| 40 | 30 |  |  |  | 60 |
| 50 | 37 |  |  |  | 72 |

Nota

- La corriente a plena carga en una partida directa es de 4 a 6 veces la nominal de la placa.

- La corriente a plena carga en una partida con actuador estrella - triángulo es de 2 a 3 veces la nominal de la placa.

- Estas intensidades están calculadas a plena carga, teniendo en cuenta el rendimiento y el factor de potencia.

LOCALIZACION Y REPARACION DE FALLAS

| FALLAS | CAUSAS | REPARACION |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El árbol de maniobra se traba , (en este caso no forzar se puede dañar o quebrar más de un elemento) | a.- un resorte se quebró o soltó del yugo. b.- el limitador de giro se monto sobre el tope. c.- extremo de un yugo quebrado. e.- contactos pegados(verificar el circuito eléctrico; por error de conexión, los contactos podrían estar produciendo un cortocircuito | a.- repar resorte y volver a montar. b.- verificar causa por que se monta reparar anomalía y reparar y comprobar funcionamiento. c.- soldar al oxigeno, pulir adecuar extremo según posición original, armar y comprobar funcionamiento. d.- cambiar lava en caso de no tener repuesto, hacer otra en material duro, rearmar y lubricar con vaselina y comprobar condiciones de funcionamiento. e.- despegar y limpiar contactos, en caso de no ser posible despegarlos cambiarlos por otros. |  |
| Los contactos no cierran con la presión suficiente. | Los muelles están quebrados o vencidos. Las superficies de contacto se calientan. |  | Cambiar los muelles por nuevos que tengan similares características a los originales. Verificar presión de los contactos por comparación en otros de buen estado de funcionamiento. Estirar muelles y comprobar. |
| Los tornillos de conexión se notan recalentados. | - Aprete insuficiente de los tornillos. b) Corriente de consumo superior a la corriente nominal del conmutador. |  | Desconectar y limpiar, intercalar entre terminal y tornillo una golilla de bronce y apretar. Bajar si es posible la corriente de consumo o cambiar el conmutador por otro de mayor capacidad. |

C&C Electromecánica

EN EQUIPO TRABAJANDO POR la CALIDAD TOTAL - 1999