| # TEMA 2 | # SIMBOLOGÍA | # 3º AÑO B |
| --- | --- | --- |

# SIMBOLOGIA SEGÚN NORMAS AMERICANAS

Pulsadores:

Es un interruptor que funciona manualmente para establecer o interrumpir uno o más circuitos de control. Estos circuitos pueden hacer funcionar dispositivos de control magnético tales como arrancadores, contactares, relés, etc.

Interruptor de circuito:

El interruptor de circuito es un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito por medios no automáticos  y de abrir automáticamente el circuito  a una sobrecarga predeterminada de corriente, sin daño a sí mismo cuando se usa apropiadamente dentro de sus especificaciones.

El interruptor de circuito es un dispositivo de circuito de control magnético de tres polos que proporciona las siguientes funciones:

a) Interruptores de desconexión

Proporciona la manera de aislar los conductores de un circuito de su fuente de energía.

Una sola palanca controla los tres polos. Cuando se usa de esta manera, también se puede llamar interruptor de seguridad o aislamiento.

b) Protector de circuito:

Proporciona la manera confiable contra sobrecarga del circuito. La estructura consiste en tres polos simples, cada uno capaz de soportar una cantidad x de amperes, y compuesto con un cierre de combinación mecánico interno que controla simultáneamente a todas las unidades, abriendo a cada conductor de línea.

c) Interruptor de control manual:

Sus características especiales de disparo en serie con retraso y alta capacidad de corriente de ruptura lo hacen útil como un interruptor de control de encendido-apagado de motor directo cuando se utiliza dentro de sus especificaciones. También se puede llamar interruptor de circuito de motor.

Relé de sobrecarga:

El relé de sobrecarga es un dispositivo de circuito de control, para proteger a un motor contra cargas excesivamente pesadas. En serie con los contactos de los conductores de la línea del motor se conectan elementos térmicos o magnéticos sensibles a la corriente. Cuando se produce algún valor predeterminado de corriente de sobrecarga, el relé se dispara y corta la energía a los controles de arranque, lo que detiene al motor. Se proporciona un botón de restablecimiento manual o automático para establecer el funcionamiento del circuito de control.

El relé de sobrecarga es un dispositivo bimetálico de tres elementos que actúa como un interruptor interconstruido cuando se sobrecalienta uno de los tres elementos. Se puede ajustar fácilmente el relé para que se dispare  dentro del rango determinado en la placa del relé, haciendo girar el disco calibrado  que está en la parte superior de la unidad. Los elementos bimetálicos tienen una función de retraso incorporada que impide el disparo inconveniente durante el arranque del motor. Después del disparo se requiere un periodo de enfriamiento antes de que se restaure el relé

Relé de tiempo:

El relé de tiempo es un dispositivo de circuito de control que suministra una función de conmutación con el paso del tiempo. Puede haber muchos tipos de relés de tiempo, tales como los operados por motor, hidráulicos, de decaimiento de flujo magnético, de descarga de capacitor y electrónicos. Sin embargo, las características de construcción y comportamiento del relé con retraso neumático lo hacen adecuado para la mayoría de las operaciones de control industrial. Un relé con retraso neumático es un dispositivo de restablecimiento que utiliza el escape de un fluido o aire a través  de un orificio ajustable. A los relés de tiempo que provocan un retraso en la activación a la carga se les conoce como relés de retraso.

Relé de control:

Los relés de control se diseñan para utilizarlos como dispositivos de control en circuitos pilotos, en los circuitos de control de diferentes relés, contactares u otros dispositivos. Debido a sus requerimientos más bajos de corriente y tensión de conmutación, los contactos pueden ser mucho más pequeños y tener menos separación. Su potencia de operación es relativamente baja y se pueden clasificar como relé de trabajo ligero, tipo sensible.

C&C Electromecánica 2000