CONGREGACION SALESIANA ESC. IND. “EL SALVADOR”

2 SUR 1147 – FONOS: 233499 - FAX 237282

CASILLA 34 - TALCA - CHILE.

# MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA EN SISTEMA MONOFASICO

Una manera efectiva de demostrar lo desfavorable que es un bajo factor de potencia en un circuito alterno es haciendo un análisis de la formula de potencia.

Si analizamos las funciones trigonométricas nos encontramos con que el mayor valor que puede alcanzar el factor de potencia () es 1.

Si efectuamos una multiplicación entre un número determinado y otro de valor menor que la unidad, el valor será siempre menor que dicho número, por ejemplo

25	x	1	= 25

25	x	0,9	= 22,5

25	x	0,5	= 12,5

25	x	0,01	= 0,25

En este ejemplo podemos apreciar entonces, que si el número 25 lo multiplicamos cada vez por una cantidad menos y más lejos de la unidad, el producto se hace también menos.

Sea ahora un circuito con un voltaje aplicado de 220 voltios y una corriente de 5 amperios, al cuál se va intercalando consumos más y más inductivos con los siguientes factores de potencia: 0,8, 0,6, 0,4, 0,2.

Las respectivas potencia efectiva serán.

P1	= V X I (Cos )1	= 220 x 5 x 0,8	= 880 Watt

# P2	= V X I (Cos )2	= 220 x 5 x 0,6	= 660 Watt

# P3	= V X I (Cos )3	= 220 x 5 x 0,4	= 440 Watt

# P4	= V X I (Cos )4	= 220 x 5 x 0,2	= 220 Watt

Esto nos está revelando que para las mismas condiciones de suministro, es decir, teniendo en este caso un voltaje de 220 voltios, y una corriente de 5 amperios invariable, al conectar distintos consumos inductivos, que producen distintos desfasajes, la potencia se hace cada vez mas baja.

Por otra parte, si queremos tener una potencia constante, aunque disminuya el factor de potencia, tendremos que aumentar cualquiera de los otros factores.

Así, necesitaríamos por ejemplo, cuando el factor de potencia es 0,2, una corriente de 20 amperios o aplicar un voltaje de 880 voltios.

Vectorialmente, la figura siguiente indica el valor las proyecciones de la corriente efectiva sobre el voltaje, o lo que es lo mismo, el valor de la componente de la corriente que está en fase con el voltaje.

Se aprecia en esta figura que a mayor ángulo se tiene un menor factor de potencia y una menos componente de la corriente en fase con el voltaje.

Es aquí donde cobra real importancia los fenómenos de resonancia de los circuitos de corriente alterna, la cuál es difícil de conseguir, sobre todo, si los consumos son variables, pero es posible contrarrestar el efecto inductivo de los circuitos, originando un efecto capacitivo mediante máquinas sincrónicas o banco de condensadores estáticos.

## PROBLEMA

Sea una pequeña industria en los que hay motores monofásicos de inducción, alcanzando la potencia de 5 Kw con factor de potencia 0,6 y 220 voltios de tensión nominal. ¿Cuál ha de ser la capacidad del banco de condensadores necesarios para subir el factor de potencia a 0,8?

## SOLUCION

Para solucionar este problema debemos, en primer lugar, construir el diagrama fasorial, con las condiciones actuales de la industria en referencia.

Para construir el diagrama fasorial se toma siempre como ejemplo de referencia al voltaje y, como el factor de potencia es 0,6 inductivo, el fasor de la corriente efectiva se dibuja retrasado respecto a la tensión en un ángulo  = a 53,13º Cos 53,13º = 0,6

I = corriente efectiva absorbida desde la red ( registrada por el amperímetro)

Ir = componente efectiva de la corriente efectiva

IL= componente inductiva de la corriente efectiva.

 = ángulo de desfasaje entre corriente y voltaje (53,13º)

I = Ief = P / V cos  = 5000/ 220 x 0,6

I ef  = 37,87 amperios

De la figura anterior se obtiene

Cos 	= Ir / Ief  Ir	= Ief 

Ir	= 37,87 x0,6

Ir	= 22,72 amperios

Sen 	= IL / Ief	 IL = I ef x sen 

IL	= 37,87 x 0,74

IL	= 30 amperios.

La figura anterior muestra entonces el diagrama vectorial de las magnitudes eléctricas en las condiciones actuales de la industria.

Nuestro problema consiste en mejorar el factor de potencia manteniendo el mismo valor de la potencia efectiva (P = 5 Kw), lo que implica mantener la componente de la corriente que esta en fase con la tensión (Ir).

De acuerdo a lo anterior, para proporcionar la misma potencia efectiva si se modifica el factor de potencia se modifica también la corriente efectiva (Ief), transformándose en un valor Ief2 que esta retrasada respecto a V en un ángulo 2 igual a 36,87º

Las modificaciones introducidas se consiguen haciendo aparecer una corriente adelantada 90º respecto al voltaje que llamaremos Ic y que, queda en sentido opuesto a I2. La magnitud de Ic debe ser tal que sumando vectorialmente con Ief nos dé Ief2 desfasado en un ángulo de 36,87º en atraso (cos  = 0,89)

En general, el problema para mejorar el factor de potencia se reduce en particular a calcular la magnitud de Ic y luego la reactancia y capacidad que va a dar origen a dicha corriente.

Del diagrama vectorial de la figura anterior puede determinarse el valor de Ic mediante el Teorema de Pitagoras sobre el triángulo rectángulo ABC

# Tg 2 = BC / AB; donde AB = Ir = 22,7 amperios

Luego		tg 2 = (IL-Ic) / Ir

De donde	Ic = IL – (Ir tg 2)

Ic = 30-(22,72 x tg 36,87º)

Ic = 13,5 amperios

Por otra parte, como el banco de condensadores va conectado en paralelo a la red y al consumo podemos determinar el valor de la reactancia capacitiva

Como 		Ic = V / Xc

Xc = V / Ic

# Xc = 220 / 13,5

Xc = 16,1

Y como 	Xc = 1/ 2 f c

Tenemos	C = 1/ 2 f c