| TEMA 2 | Arranque DE MOTORES | 3º AÑO B |
| --- | --- | --- |

Arranque directo:

Arranque directo: de motores eléctricos, absorbe una intensidad de corriente de 5 a 7 veces la intensidad nominal (In). El arranque directo se efectúa en motores cuya potencia no supere según código eléctrico los 3 KW.

| Desconecta intensidades 15 veces mayor a la In en 0.2 segundos. |  | Su capacidad nominal está comprendida entre 1.5 y 3 veces la In del motor protegido. En condiciones que la partida sea severa 4 veces la In. |
| --- | --- | --- |
| Dependiendo de las características del trabajo a realizar se hará la elección del tipo de interruptor a utilizar. |  | Interruptor de línea, se ubica a la vista del motor, fácilmente accesible al actuar debe dejar sin corriente al motor. Estos interruptores pueden ser monopolar, bipolar, tripolar y tetrapolar. |
| Existen en el comercio guardamotores termomagnéticos con bobina de apertura a distancia; intensidad regulada de 1.9 a 25 A. |  | Guardamotor podrá hacer partir o detener el motor y deberá tener una capacidad de ruptura suficiente como para abrir el circuito con motor trabado. El guardamotor o partidor debe ser individual por cada motor. |
| Protección de sobrecarga: al operar deberá interrumpir la circulación de corriente al motor. |  | Todo motor de régimen permanente de potencia superior a 1 HP debe estar protegido contra sobrecarga al valor de su In o regulada la protección a 1.25 veces la In del motor. Se debe colocar en cada conductor activo de la alimentación del motor. |
| Protección contra contacto indirecto detecta las fugas de corriente a tierra. |  | El protector diferencial, su sensibilidad se determina según el lugar y condiciones de empleo. Normalmente se utiliza el de 30 mA |

(la sección mínima para la alimentar motores fijos será de 1.5 mm2)

Electromecánica 2000