| # GT - 10 |  | # Cálculo de Líneas - I parte |
| --- | --- | --- |

# Ejemplo:

La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA, alimenta tres consumos distintos. El primero se encuentra a 8 m. del tablero de distribución con una corriente de 12 A, el segundo se encuentra a 14 m. del primero y una corriente de 18 A, finalmente el tercero se encuentra a 20 m. del segundo con una corriente de 10 A. Calcule:

- La sección mínima de la línea, considerando 1.5 % la caída de tensión máxima admisible;

- La sección mínima, según Norma NCH Elec. 4/84, considerando la corriente máxima;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

# Solución :

# a)	Vp = 220⋅1.5%100%= 3.3 V

# S = 2⋅L⋅Iχ⋅Vp=2⋅8⋅12+18+10+14⋅18+10+20⋅1056⋅3.3=2⋅320+392+20056⋅3.3= 9.87 mm2

b)	Imax = I1 + I2 + I3 = 12 + 18 + 10 = 40 A,	 NCH Elec.4/84 grupo 3        S = 6 mm2

# c)	A colocar considerando Vp	. S = 10 mm2

d)	Dispositivo de protección de sobreintensidad	IN = 45 A

  - El motor de corriente continua de un accionamiento de regulación toma, a 220 V, una corriente de 21 A. la línea de alimentación NYA tiene la longitud de 32 m. la caída de tensión no debe sobrepasar el 3 %. Calcule:

- La sección mínima de la línea, considerando la caída de tensión;

- La sección mínima, según Norma Eléctrica, considerando la corriente de motor;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

  - La línea de alimentación para el reflector de un estudio, de 220 V/2 KW, se compone de un conductor de 1.5 mm2. La caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule: la corriente    y la longitud de la línea.

  - La línea de alimentación para un termo eléctrico, de 220 v/4KW, tiene una longitud de 32 m. la caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule:

- La sección mínima, según Norma Eléctrica, considerando la corriente nominal;

- La sección mínima de la línea, considerando la caída de tensión;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario.

  - En el punto inicial de una red de 50 mm2 y de 100 m. de longitud, se mide una tensión de 228 V. En la línea fluye una corriente de 54 A. Calcule:

- La caída de tensión en la línea;

- El porcentaje de caída de tensión;

- La tensión al final de la línea.

  - En el punto inicial de una red de 35 mm2 y de 150 m. de longitud, la tensión es de 226 V. La caída de tensión no debe sobrepasar el 1.5 %. Calcule la corriente en la línea.

  - Con la calefacción adicional conectada. Un termo eléctrico absorbe, a 220 V, 4 KW. La longitud de la línea de alimentación es de 18 m. La línea NYA tiene una sección de 2.5 mm2. Calcule: La corriente del termo y la caída de tensión, en la línea de alimentación.

  - En una línea de alimentación de una cocina eléctrica, fluyen 24 A. la cocina está conectada a 220 V. La línea de alimentación tiene una longitud de 12 m. y una sección de 4 mm2. Calcule: Los porcentajes de perdidas de tensión y de potencia.

  - Un calentador eléctrico de 220 V/4KW, está conectado a una línea de alimentación de 2.5 mm2 de 28 m. de longitud. Calcule: la corriente y los porcentajes de perdidas de tensión y de potencia.

  - La línea principal de una instalación eléctrica de una casa habitación, alimenta tres dependencias distintas. La primera se encuentra a 12 m. del TDA con un consumo de corriente de 12 A, la segunda se encuentra a 18 m. de la primera con un consumo de corriente de 16 A, finalmente la tercera se encuentra a 24 m. de la segunda con una corriente de 8 A. Calcule:

- La sección la línea principal, considerando 3 % la caída de tensión;

- La sección de la línea, según Norma NCH Elec. 4/84, considerando la corriente;

- La sección a colocar;

- La corriente nominal del dispositivo de protección de sobreintensidad necesario

  - La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA de 10 mm2, alimenta cuatro consumos distintos. El primero se encuentra a 8 m. del tablero de distribución con una corriente de 8 A, el segundo se encuentra a 14 m. del primero y una corriente de 12 A, el tercero se encuentra a 16 m. del segundo con una corriente de 9 A, finalmente el cuarto se encuentra a 12 m. del tercero con una corriente de 6 A. Calcule: la caída de tensión y la pérdida de potencia en la línea principal.

  - La línea aérea principal de una instalación eléctrica monofásica de conductor NSYA, alimenta tres consumos distintos. El primero se encuentra a 12 m. del tablero de distribución con una corriente de 6 A, el segundo se encuentra a 18 m. del primero y una corriente de 10 A, finalmente el tercero se encuentra a 10 m. del segundo con una corriente de 12 A. Calcule:

- La sección de la línea, considerando 2 % la perdida de potencia admisible;

- La sección    de la línea, según Norma NCH Elec. 4/84,

- La sección a colocar;

- La caída de tensión, en la sección a colocar.

# ¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ