MODUL IV

PENGUKURAN RUGI – DAYA PADA TRANSFORMATOR

- Tujuan

Untuk mengetahui rugi – daya pada transformator.

- Umum.

Dalam perlengkapan tenaga listrik seperti generator, moto , transformotor dan sebagainya terdapat rugi daya dalam bentuk panas yang terjadi akibat rugi besi ( rugi beban nol) dan rugi tembaga ( rugi berbeban ) . Rugi besi adalah daya aktif yang diserap oleh transfomotor ketika salah satu sisi belitan lainnya terbuka ( tidak berbeban ) . Rugi tembaga adalah daya aktif yang diserap oleh transformotor apabila belitan transformotor yang terbuka tersebut diatas , dibebani sehingga arus akan mengalir pada lilitan yang berbeban dan belitan lain diberi tegangan .

- Rangkaian Pengukuran .

Gambar 1

Gambar 2

- Uraian.

* Rugi besi terdiri atas rugi histeristeris dan rugi arus pusar.

Rugi histerisis  Ph = Kh F B2

Rugi arus pusar Pp = Kp F2 B2

Kh = koefisien rugi histerisis

Kp = koefesien rugi arus pusar

F = frekuensi

B = rapat fluksi maksimum.

Rugi besi dapat ditulis sebagai berikut :

Pb = Ph + Pp = Kh + B2 + Kp F2 B2

Rugi beban nol dan arus beban nol diukur pada salah satu sisi belitan pada frekuensi dan tegangan pengenal. Sisi belitan lainnya terbuka.

Pengukuran daya menggunakan wattmeter low power factor.

*Rugi tembaga / rugi beban

Ukur nilai resitansi belitan sisi primer dan sisi sekunder dengan menggunakan wheatstone bridge.

Transformator pada sisi sekunder dihubungkan dengan sumber tenaga yang dapat diatur. Tegangan primer diatur dari tegangan minimum. Pada nilai arus pengenal , hitung daya hubung singkat.

Phs = I2 R

Nilai rugi beban tersebut dikoreksi terhadap suhu acuan, sehingga beban pada suhu acuan adalah :

Rugi beban (75) = K . I2. R(t)

K  = 35+75235+t

Dengan cara sama pengukuran dapat menggunakan Wattmeter.