	AGUA FRIA


RESERVA TOTAL DIARIA: Predimensionado

1. Cálculo:

 – si hay unidades de vivienda: 600 l x unidad (con bombeo), pudiéndose incrementar hasta un 50% más.

– para otros usos se debe calcular:

	Baño o WC
	250 l

	Mingitorio
	150 l

	L, PC, PL
	100 l


2. Distribución de la Reserva Total Diaria (RTD): 

La reserva Total Diaria esta integrada por el volumen  del tanque de bombeo y el de reserva

· El volumen mínimo del tanque de reserva es 1/3 de la RTD.

· El volumen mínimo del tanque de bombeo es 1/5 de la RTD.

Ejemplo: RTD 30000 l.  

[image: image2.wmf]GRAFICO PARA EL CALCULO DE LA RESERVA CONTRA INCENDIO

80.000

40.000

LITROS

4.000

10.000

20.000

M2

10 L x M2

4 L x M2

CONSTANTE

TR vol. Mín. 1/3 de 30000 = 10000 – vol. Máx. 4/5 de 30000 = 24000           tomo 20000 litros
[image: image3.wmf]ESQUEMA DE COLECTORES DE TANQUE MIXTO

VL

LLP

LLP

VL

LLP

LLP

VR

T.I.S.

T.I.

FLOTANTE

AUTOMATICO

VENTILACION

LINEA MAXIMA

RESERVA DOMICILIARIA

LINEA MAXIMA

RESERVA ROCIADORES

BAJADAS SERVICIO DOMICILIARIO

SUBIDA DESDE

TANQUE BOMBEO

T. RESERVA

RUPTORES

DE VACIO

BAJADAS PARA

COLECTOR

SERV. DOMICILIARIO

MANGUERAS

LINEA MAXIMA

RESERVA MANGUERAS

VR

LLP

VR

LLP

LLP

VR

LLP

LLP

ROCIADORES

BAJADAS PARA

RV

TB vol. Mín. 1/5 de 30000 = 6000   – vol. Máx. 2/3 de 30000 = 20000            tomo 10000 litros

Es decir que podemos tomar como capacidad para el TR cualquier valor entre 10000 y 24000 litros y para el TB, entre 6000 y 20000 litros, por ejemplo, 10000 l para el TB y 20000 l para el TR. 

3. Conexión domiciliaria: se utiliza la siguiente relación:
[image: image4.wmf]Remate debe superar el 

ESQUEMA RUPTOR DE VACIO

pelo de agua del T.Reserva

Pelo de agua

del T.Reserva

Caudal =  Volumen R.T.D. =  l/seg (gasto)                 el tiempo de llenado se toma entre 1 a 4 hs

                 Tiempo llenado           

Luego se entra a tabla con los siguientes datos:

· gasto (l/seg)

· altura disponible sobre nivel vereda (el Nivel Piezométrico es la presión disponible sobre el nivel vereda y nos la proporciona Aguas Argentina. Para el proyecto tomaremos entre 8 y 10 m)

La altura disponible sobre nivel vereda se calcula de la siguiente manera:

[image: image5.wmf]CARGAS MINIMAS SOBRE HIDRANTES

5,00 m.

5,00 m.

CARGA MINIMA 

PARA TANQUE 

SEPARADO

50,00 m. 

máximo

CARGA MINIMA 

PARA TANQUE 

MIXTO

BI

BI

BI

BI

BI

FA


  Para aquellas conexiones domiciliarias iguales o mayores a  0.032 m de diámetro, se debe instalar un sifón invertido en la cañería de alimentación de 2,50 m de altura, con ruptor de vacío, para evitar que falte el agua en las fincas próximas al disminuir la presión en la red.

[image: image1.wmf]Vereda

ESQUEMA SIFON INVERTIDO EN CONEXION DOMICILIARIA

Nivel 

2.50 m

AEREADORA

VALVULA

SIFON

INVERTIDO

LLP


4. Cañería de Impulsión: Diámetro = 2 rangos más que el correspondiente a la conexión domiciliaria.

5. Cañerías de Bajadas:  se calcula la sección en cm2 según tabla,  teniendo en cuanta los artefactos que  surte cada bajada.
6. Colector:  

· para 2 bajadas = Sumatoria de ambas secciones

· para más de dos bajadas = Sección mayor + el 50% de la sumatoria del resto de las bajadas.

7. Ruptor de Vacío:  cañería que se coloca en las bajadas que alimentan artefactos peligrosos como los bidets o salivaderas de dentistas (es decir artefactos con el surtidor de agua en la parte inferior del mismo) para mantener presión atmosférica dentro de la cañería y evitar el desifonaje. Debe estar ubicado inmediatamente después de la LLP de la bajada.
Diámetro = dos rangos menos que la bajada que ventila.

Diámetro mínimo = 0.09 m 

[image: image6.wmf]Vereda

Nivel 

Piezométrico

Desnivel

NIVEL PIEZOMETRICO + DESNIVEL

NIVEL PIEZOMETRICO - DESNIVEL

Nivel 

Nivel 

Piezométrico

Nivel 

Vereda

Desnivel

Diámetro máximo = 0.050 m

8. [image: image7.wmf]V.R.

ESQUEMA EQUIPOS DE BOMBEO

J.E.

V.R.

J.E.

V.L.

LLP

LLP

BOMBA

MOTOR

MOTOR

BOMBA

CAÑERIA DE

IMPULSION

CAÑERIA DESDE

TANQUE BOMBEO

Equipo de Bombeo: juego de dos o tres bombas que funcionan en forma alternada.

Determinación de su Potencia:   HP =    C . H. y
                                                                      h. 75. n         

[image: image8.wmf]ESQUEMA TANQUES SEPARADOS

VL

LLP

LLP

VL

LLP

VR

T.I.S.

T.I.S.

T.I.

FLOTANTE

AUTOMATICO

VENTILACION

BAJADAS INCENDIO

BAJADAS SERVICIO DOMICILIARIO

SUBIDA DESDE

TANQUE BOMBEO

T. RESERVA

RUPTORES

DE VACIO

COLECTOR 

COLECTOR

SERV. DOMICILIARIO

INCENDIO

T.I.

T.I.S.

VL

VENTILACION

T. INCENDIO

MIN. 30 CM

CARGA MIN. 5 M

BOCA DE

INCENDIO

C = Caudal (l/seg)               se toma el valor obtenido en el punto 3.

H = altura manométrica, es la altura geométrica (desde la salida de la bomba hasta la entrada al T.Reserva) más las pérdidas de carga que se producen en la columna montante por fricción o interposición de LLP, curvas o codos. 

Por cada LLP se deben adicionar 20 m, y por cada curva 10 m.

y =  Peso Específico del liquido agua = 1

h = 3600 seg.

n = coeficiente de rendimiento,  para Bombas centrífugas  n = 0.4 a 0.8

9. Tanque Superior: según donde coloquemos la Reserva de Incendio, el mismo puede ser:

· Mixto: Reserva Servicio Domiciliario y Reserva Incendio juntas ( su uso actualmente prohibido por Aguas Argentinas).

· Separados: Reservas separadas, el Tanque de Reserva alimenta mediante una bajada al Tanque de Incendio, ubicado a  nivel inferior.


10. Cálculo Reserva contra incendio:
· 10 litros de agua por m2 de superficie cubierta hasta un máximo de 40.000 litros. Estos 40.000 litros servirán como reserva hasta los 10.000 m2 de superficie

· A partir de los 10.000 m2 de superficie, se agregarán 4 litros por m2 de superficie hasta un máximo de 80.000 litros.

· La capacidad mínima del tanque de reserva contra incendio será de 10.000 litros, y en casos de edificios para cines o teatros se aumentará a 20.000 litros.

El gráfico anterior se utiliza para calcular la reserva de agua destinada sólo a establecimientos fijos o hidrantes (es decir, las bocas de incendio). Para calcular la reserva de agua correspondiente a rociadores deben tomarse 5 litros por cada m2 cubierto justamente por los rociadores. La reserva total de incendio está fonformada por la reserva para hidrantes + la reserva para rociadores.
11. Cálculo Reserva contra incendio:

Para el cálculo de la carga mínima sobre la primera boca de incendio alimentada, cuando se trate de tanque separado, se debe tomar la distancia entre el fondo de tanque y la losa  sobre dicha  boca de incendio y la misma debe ser igual o mayor a 5 m, caso contrario no habrá en la cañería suficiente presión como para surtir correctamente a la boca de incendio y deberá colocarse un tanque hidroneumático para alimentar y dar la presión suficiente a las bocas de dicho nivel. Las bocas de incendio de los niveles inferiores estarán alimentadas directamente por el tanque de incendio (debido que para estas bocas la carga mínima se cumple).

En el caso de los tanques mixtos, la distancia puede tomarse desde el nivel de llamada del flotante automático y no desde fondo de tanque (esto se debe a que el tanque que surte los artefactos de incendio esta alimentado por bombeo).

Carga máxima sobre bocas de incendio es de 50 m.

PAGE  
5

