INSTALACION DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE

· CALCULO DE CAÑERÍAS CIRCULACIÓN NATURAL

Fórmula =   FMD x D  =   R
                    2L (M+R)

Donde :

FMD = Fuerza Motriz Disponible por metro lineal, que para nuestro caso es igual a 11,7 mmca por metro (mmca = milimetro de columna de agua)

D = es la distancia en metros al eje del  radiador mas elevado y alejado con respecto al eje de la caldera.

2L(M+R) = es la distancia de montante mas retorno por dos, al radiador mas alejado de la caldera.

SI el R nos da mas de 4, se requiere el uso de bomba.

Con el valor de R  y las kcal/h que deben circular por el tramo de cañería a calcular entramos a tabla y obtenemos el diámetro.

Ejemplo: tenemos que calcular el diámetro de una cañería que alimenta a un radiador que debe ceder al ambiente 2000 kcal/h.  La cañería q alimenta a este radiador también deberá alimentar aguas arriba de la instalación a 2 radiadores más de 2000 kcal/h cada uno, es decir que por el tramo que estamos calculando deben pasar  6000 kcal/h. La distancia de eje de caldera a eje del radiador mas alejado y elevado de la instalación es de 12 metros y la longitud de mando más retorno a dicho radiador es de 30 metros.

R =  11, 7 mmca/m  x  12 m   =   2, 34
                  2 (30 m) 

luego con un R de 2,34 y 6000 kcal/h entramos a tabla y obtenemos el diámetro necesario.

[image: image1.wmf]Temp. entre 80/5 ºC

RECIRCULADORA

ALIMENTACION

CALDERA

A GAS

QUEMADOR

DESDE T.R.

D

4000

R   Retorno

Temp. entre 60/5 ºC

2000

M   Mando

6000

6000

2000

2000

EXPANSION

VASO DE 

2000


· CALCULO DE CAÑERÍAS CIRCULACIÓN FORZADA

Fórmula =   FMD + Potencia de la bomba  =   R
                                  2L (M+R)

Donde :

Potencia de la bomba = de 2000 a 4000 mmca por metro ( deben elegir un valor entre estos dos números)

FMD = Fuerza Motriz Disponible por metro lineal, que para nuestro caso es igual a 11,7 mmca por metro (mmca = milimetro de columna de agua)

2L(M+R) = es la distancia de montante mas retorno por dos, al radiador mas alejado de la caldera.

Con el valor de R  y las kcal/h que deben circular por el tramo de cañería a calcular entramos a tabla y obtenemos el diámetro.

Ejemplo: tenemos que calcular el diámetro de una cañería que alimenta a un radiador que debe ceder al ambiente 2000 kcal/h.  La cañería que alimenta a este radiador también deberá alimentar aguas arriba de la instalación a 2 radiadores más de 2000 kcal/h cada uno, es decir que por el tramo que estamos calculando deben pasar  6000 kcal/h. La potencia de la bomba es de 2000 mmca/m. La longitud de mando más retorno al radiador más alejado de la caldera es de 30 metros.

R =  11, 7 mmca/m  +  2000 mmca/m   =   33,53
                         2 (30 m) 

luego con un R de 33,53 y  6000 kcal/h entramos a tabla y obtenemos el diámetro necesario.

[image: image2.wmf]CALDERA

ALIMENTACION

DESDE T.R.

QUEMADOR

A GAS

BOMBA 

RECIRCULADORA

VASO DE 

EXPANSION

6000

6000

4000

2000

2000

2000

2000

M   Mando

Temp. 90 ºC

Temp. 80 ºC

R   Retorno

D


