INSTALACION DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE

· CALCULO DE RADIADORES

Fórmula = KCAL/ h (balance térmico)  =  R m2 (superficie calefaccionante)

                             X kcal/h.m2

Donde X = 450 para instalaciones de agua caliente con circulación natural

                  500 para instalaciones de agua caliente con circulación forzada (bomba)

                  700 para instalaciones de vapor

Una vez obtenido el R y elegido el modelo de radiador, se obtiene de la tabla de características del equipo la superficie calefaccionante de cada columna del radiador (x) y se hace la siguiente cuenta, para obtener la cantidad de columnas necesarias para calefaccionar el local elegido:

Cantidad de columnas =  R (m2)  /  x (m2)

Donde x es la superficie calefaccionante de cada columna del modelo elegido

Se aconseja no usar radiadores de más de 10 columnas o elementos, en el caso de que la cuenta supere este número, se deben colocar los radiadores necesarios donde la suma de todas las columnas de los mismos coincida con la cantidad total de columnas obtenidas en el cálculo.

Ejemplo: tenemos un local con 5700 kcal/h de pérdida y elegimos colocar en el mismo radiadores de aluminio modelo Caribe-R. La instalación del edificio es de agua caliente por circulación forzada.

El cálculo a realizar es el siguiente:

R =    5700 kcal/h     = 11,4 m2 de superficie calefaccionante

        500 kcal/h.m2

El modelo de radiador elegido posee una superficie calefaccionante por columna de 0,62 m2, por lo tanto debemos calcular la cantidad de columnas necesarias para nuestro local:

Cant. De Columnas  =  11,4 m2   =   18,34     , es decir 18 columnas en total
                                      0,62 m2

Por lo tanto, adoptamos colocar dos radiadores de 9 columnas cada uno.

