[image: image1.wmf]0,20

3,00

+ 0,30 m

+/- 0,00 m

1,10

h1 = 1,90

h2 = 3,10

Tapada min. para  cañeria 

de Hierro Fundido

h2= distancia desde la parte superior de la 

cañeria hasta el plano de comparacion

Plano de comparacion

h1= distancia desde la parte superior de la 

cañeria hasta el plano de comparacion

Linea Municipal

long. = 30 m

Cañeria Principal

3,30

Pendiente (m) = (h2 - h1) / long. = x m, 

este valor debe estar entre 0,016 m (1:60) 

y 0,05 m (1:20)


Según el ejemplo: h1= 1,90 m; h2= 3,10 m; long.= 30 m.

Aplicando la formula, queda: 

Pend. = (3,10 m – 1,90 m) / 30 m =  0,04 m   Pend. 1:25                             Verifica, esta entre 0,016 y 0,05 m.
Calculo de 1:25: la cañeria debe bajar 4 cm cada 100 cm, entonces seria 100 / 4 = 25
