## 1
강 관 기 술 자 료
1.적용범위
본 기준서는 KOLON 구미공장에서 실시하는 모든공사에 소요되는 STEEL PIPE
검사에 적용한다
2.목적
이 검사의 목적은 당사에 입고되는 STEEL PIPE 의 검사기준을 설정하여 검사업무
를 표준화 하고 품질의 적합성을 확보하는데 있다
3.용어의 정의
1)SCRAP : 도막이나 부서러기 등의 벗기어 떨어지는 현상
2)FISSURE : 터지거나 갈라지는 틈과같은현상
3)피 트 : 금속표면에 부식이 진행될때 GRAIN BOUNDARY 를 타고 확산됨에 따라
부분적으로 나타나는 조그만한 다수의 구멍
4)진원도 : PIPE의 임의의 단면에 있어서 측정한 긴지름과 짧은 지름의 차 를
에 대한 백분율로 나타낸것 | 지정 바깥지름에 대한 백분율로 나타낸것
4.외관검사
1)표면에 SCRAP.FISSURE,또는 찌그러짐등의 결함이 없어야한다
2)제조업체상표,호칭지름,HEAT NO가 자재에 표기되어야한다
3)PIPE양 끝에 PLATIC CAP으로 씌워져야한다
5.치수검사
1)치수는 외경,두께,길이를 검사하며 허용치는 아래 표에 준한다 | [5 empty] | 단위 :mm
|  | 배관용 탄소강관 |  | 압력배관용 탄소강관
|  | 외경허용치 | 두께허용치 | 외경 허용치 |  | 두께허용치
| 15A 21.7 |  | -0.33
| 20A 27.2 |  | -0.33
| 25A 34 | ±0.5 | -0.4
| 32A 42.7 |  | -0.46 | D＜0.3 | ±0.3% | t＜0.3 | ±0.3%
| 40A 48.6 |  | -0.46
| 50A 60.5 | ±0.5 | -0.46
| 65A 76.3 | ±0.7 | -0.46
| 80A 89.1 | ±0.8 | -0.5
| 100A 114.3 |  | -0.56
| 125A 139.8 | ±0.8 | -0.6 | D≥0.3 | ±0.8% | t≥0.3 | ±10%
| 150A 165.2 |  | -0.6
| 200A 216.5 | ±1.0 | -0.73
| 250A 267.4 | ±1.3 | -0.8 | D≥0.3 | ±0.8% | t≥0.3 | ±10%
| 300A 318.5 | ±1.5 | -0.87
| 350A 355.6 | ±1.5 | -0.95
2)파이프는 진원을 이루어야 하며 허용치는 아래 표에 준한다.
단위:mm
| 두 께 |  | 허 용 치 |  | 비 고
| 0.03이하 |  | 3% 이하
| 0.03 ∼ 0.05 |  | 2% 이하
| 0.05 ∼ 0.10 |  | 1.5% 이하
| 0.10 이상 |  | 1.5% 이하
3)관의 굽음상태는 정반위 에서 검사를 행하며 굽음의 허용치는 아래 표에 준한다.
단위: mm
| 외 경 | 길 이(L) | 허 용 치(a) | 비 고
|  | 2000 이하 | 2
| 50A 이하 | 2000 ~ 4000 | 2.5
|  | 4000 ~ 6000 | 3
|  | 2000 이하 | 1.5
| 50 ~100A | 2000 ~ 4000 | 2
|  | 4000 ~ 6000 | 2
|  | 2000 이하 | 1
| 100 ~ 220A | 2000 ~ 4000 | 1
|  | 4000 ~ 6000 | 1.5
|  | 2000 이하 | 1
| 220A 이상 | 2000 ~ 4000 | 1.5
|  | 4000 ~ 6000 | 1.5
6.재료 검사
1)재료검사는 제조 MAKER에서 제출한 MILL SHEET에 의한 검사로서 검사시
HEAT NO를 MILL SHEET와 대조하여 CHECKING한다
2)구매사양서와의 일치여부를 확인하고 특히 주요하다고 인정되는 소재에 대하여
는재질검사를 실시한다
7.전개검사(SEAMED PIPE)
1)시험편은 파이프 끝단에서 100mm의 길이로 채취한다
2)샘플링하는 방법은 아래표에 준한다
| 로트의 수 |  | 시험편 샘플수 |  | 비 고
| 1 ~ 50 |  | 1
| 51 ~ 200 |  | 2
| 201 ~ 1500 |  | 3
| 1501 이상 |  | 0.2%(max'10)
8.압력검사
1)수압검사는 아래표에 의하여 유지시간은 10분으로한다
단위:Kg/Cm2
| SCH | 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160
시험압력
9.기 타
1)본 기준에 준하고 특수 PIPE 는 별도 사양서를 작성한다
2)이 기준에 의거하여 검사를 행하며 그결과는 양식에 기록한다
3)참고문헌: 한국공업규격집
외경
구분
25
50
70
100
130
170
180