## 본문
VALVE 기술자료
Ⅰ. 밸브의 이론 개요
1. 밸브의 정의
배관용의 밸브는 관의 요소에 부착시켜 관로의 개폐, 유량의 조정, 또는
교축을 가변기구를 통하게 하거나, 멎게 하거나, 또는 제어하거나 하는
기구를 말한다.
2. 밸브의 사용목적
1) 유량의 조절
2) 속도의 조절
3) 압력의 조절
4) 유체의 방향 전환
5) 유체의 차단 및 공급
☞ 배관 계통에 쓰이는 밸브의 종류는 대단히 많으므로 그 사용 목적에 알맞는
밸브를 선정하는 것이 중요하다.
3. 밸브 선정시 고려 할 중요 FACTOR
1) 유체의 사용 조건
① 유체의 종류
② 사용 온도
③ 사용 압력
2) 밸브의 규격
3) 최고 사용압력
4) 밸브의 재질
5) SEALING 재료
Ⅱ. 밸브의 종류 및 특성
1. 글로브 밸브(GLOBE VALVE)
1) 구조
① VALVE의 DISC가 STEM에 의하여 VALVE SEAT에 직각인 방향으로 작동한다.
② 일반적으로 공모양의 VALVE BODY를 가지며 입구와 출구의 중심선이
일직선상에 있고 유체의 흐름이 S자 모양이다.
2) 용도
① 주로 조절목적에 사용되며 유량조절 밸브로 간주된다.
② 값이 싸며 유량조절이 용이하여 수동으로 유량 조절을 필요로 하는 부분에
주로 많이 쓴다.
3) 장점
① SHORT LIFT로 개폐시키는데 신속하며 SEAT면의 마모가 적다.
② 큰 압력 강하로 인하여 압력조절이 가능하다.
③ 밸브 소재선정의 폭이 넓다.
4) 단점
① 유체에 대한 저항이 커서 압력강하가 크다.
② 대구경 밸브에서는 작동시 큰힘이 소요되어 GEARING LEVER가 필요하다.
③ 같은 압력의 밸브에 비교하여 WEIGHT가 많이 나가므로 SIZE의 제한을 받는다.
2. 앵글 밸브(ANGLE VALVE)
1) 구조
① VALVE BODY의 입구와 출구의 중심선이 직각이고 유체의 흐르는 방향이
직각으로 변화하는 VALVE이다.(L형 VALVE)
② 기본 구조는 GLOBE VALVE와 같다.
2) 용도 : 유량조절이 가능하며 유체방향을 직각으로 전환하는 목적으로 사용한다.
3) 장점 : GLOBE VALVE와 동일
4) 단점 : GLOBE VALVE와 동일
3. 니들 밸브
GLOBE VALVE의 일종으로 유량 조절이 용이하도록 DISC가 NEEDLE 모양을 하고
있고 주로 계장용으로 많이 사용된다.
4. 게이트 밸브(GATE VALVE)
1) 구조
① VALVE DISC가 유체의 통로를 수직으로 막아서 개폐하고 유체의 흐름이
일직선상에 위치한다.
② 유체의 흐르는 방향에 직각으로 DISC가 상하운동을 한다.
2) 용도
① 이 밸브는 차단밸브, 즉 완전열림이나 완전닫힘의 상태로 사용되며
유량 조절 목적으로 사용되지 않는다.
② 고온고압의 여러 종류의 유체에 사용되나 SLURRY나 고점도의 유체에는
사용되지 않는다.
3) 장점
① 완전히 열렸을 때 압력강하가 작다.
② 외관상으로 ON-OFF 식별이 용이하다.
③ SIZE의 폭이 넓다.
④ 소재 선정의 폭이 넓다.
4) 단점
① 유량조절용으로 사용은 부적당하다.
② OPERATING 시간이 길다.
③ ON-OFF 용으로만 사용된다.
④ 대구경 밸브의 경우 약간의 LEAKAGE가 발생된다.
⑤ 완전히 열리지 않았을 때 진동이 생기기 쉽고 SEAT와 DISC의 마모가
생기기 쉽다.
5. 볼 밸브(BALL VALVE)
1) 구조
① 밸브 HOUSING 속에 BALL을 내장시켜 BALL을 90。 회전 시킴으로 개폐작용을
한다.
② FULL BORE 및 REDUCED BORE TYPE이 있다.
2) 용도
① 유량, 압력조절이 가능하며(주로 전개, 전폐) 일반적으로 액체, 가스,
부식성유체, 고점도 액체, 저온성 액체, SLURRY 등에 사용한다.
3) 장점
① 압력강하가 적고 누설이 적으며 개폐작용이 신속하다.(1/4 TURN)
② 1/4 TURN으로 자동화가 용이하다.
③ 유체의 특성에 따른 SEAT의 재질이 다양하다.
④ 방향전환이 용이하다.
4) 단점
① BALL의 진원도와 밸브 SEAT의 접촉이 나쁘면 누설될 가능성이 있다.
② 닫힌 상태에서 BODY 내부에 차있는 유체가 문제를 야기시킬 수 있다.
(부패 혹은 응고 발생)
③ OPEN이 신속하게 진행되므로 배관상에서 WATER HAMMER를 일으킬 수 있다.
④ SOFT SEAT 재질이 사용됨에 따라 유체온도의 제약을 받는다.
(통상 120℃ 까지 사용)
6. 채크 밸브(CHECK VALVE)
1) 스윙 TYPE(SWING CHECK VALVE)
(1) 구조
① 밸브 DISC가 HINGE를 지점으로 하는 ARM에 의하여 원호 모양의 운동을 한다.
② 유체의 역류에 의하여 VALVE SEAT면에 수직으로 압착되는 구조이다.
(2) 용도 : 역류 방지용에 사용한다.
(3) 장점
① 압력강하가 적다.
② 수평 또는 수직 배관에 사용한다.
(4) 단점 : 누설이 많으며 오물 침적이 생기기 쉽고 빠른 유속의 흐름에서
SEALING 표면이 침식되기 쉽다.
2) 리프트 TYPE(LIFT CHECK VALVE)
(1) 구조 : 밸브 DISC가 밸브 BODY 또는 뚜껑에 만들어진 안내에 의하여
밸브 SEAT에 수직으로 작동된다.
(2) 용도 : 역류 방지용에 사용한다.
(3) 단점
① 배관내의 압력강화가 크다 (수평 배관에 사용)
② 2" 이하의 SMALL PIPE LINE에 사용
7. 버터플라이 밸브(BUTTERFLY VALVE)
1) 구조
① 밸브 하우징 속에 SHAFT를 중심으로 해서 회전할 수 있는 DISC가 있고
이 DISC는 BODY를 SEAT RING과 합쳐서 흐름을 막는다.
2) 용도
① 상대적으로 누설이 중요하지 않는 저압력 SYSTEM에 주로 사용된다.
② 대구경 LINE에 사용된다.
3) 장점
① 압력강하가 적고 가벼우며 면간거리가 아주 짧다.
② 체류 부분이 없고 개폐조작이 간단하다.
③ 가격이 저렴하고 SIZE 범위가 크다.
4) 단점
① 특수한 SEAL이 사용되지 않으면 누설이 많다.
② 유속이 빠를 때는 종종 SEAL이 상한다.
③ 작동시키는데 큰 힘이 필요하며 저압 SYSTEM에 제한하여 사용된다.
8. 특수 밸브
1) 안전 밸브(SAFETY VALVE)
① 보일러와 압력용기 그 밖의 기기장치에서, 사용 중에 설정압력 이상의
이상압력이 생겼을 경우에, 해당 기기장치를 보호하기 위하여 자동적으로
압력을 개방시키는 역할을 하는 밸브이다.
② 형식은 지렛대식, 추식, 용수철식 등이 있는데 대부분은 용수철식이다.
2) 감압 밸브(REDUCING VALVE)
① 고압의 증기나 공기 그리고 가스 등의 유체를 저압으로 감압하여 공급하는
부분에 설치된다.
② 감압 기구는 압력이 일정하게 유지되도록 용수철, 다이어프램의 조리개
기구로써 제어된다.
③ 형식은 기계식과 다이어프램 밸브식이 있다.
3) 조절 밸브(CONTROL VALVE)
① PROCESS의 온도, 압력, 액면, 유량을 조절하기 위하여 쓰인다. 최근에는
PROCESS 제어를 위한 CONTROL VALVE의 중요도가 매우 높다.
② 밸브 몸체에는 GLOBE형 VALVE 구조가 많고 다이어프램이나 스프링을 써서
공기압으로 밸브대를 자동적으로 움직이게 하여 유량을 조절한다.
Ⅲ. 밸브 부품의 소재
밸브의 재질은 저압용에는 청동제와 주철제, 고압용에는 주강제와 스테인레스
주물이 쓰이며 특수한 경우에는 합금강제도 쓰인다.
최근에는 플랜트의 대형화 추세에 따라 주철과 합금강제의 대구경인 것이 있다.
1. PRESSURE PART (BODY & BONNET) : 주철제, 주강제, 스테인레스
2. TRIM PART : 주로 ALLOY STEEL 사용
1) STEM
2) BODY SEAT SURFACE
3) DISC SEAT BUSHING
4) BACK SEAT BUSHING
5) DISC NUT
6) HINGE PIN (SWING TYPE 일때)
Ⅳ. 밸브의 취급과 고장
1. 밸브의 취급
1) 밸브는 정밀기기라는 인식을 갖고 결코 무리하게 개폐하지 말아야 한다.
DISC나 SEAT의 접합면에 상처가 나면 반드시 누설이 생겨 밸브의 기능인
유체의 차단기능을 다할 수 없다.
2) GLOBE VALVE 등, 유량조절을 목적으로 하는 것을 제외하고, 사용시는
전폐(全閉) 또는 전개(全開)로 사용한다.
3) 밸브의 개폐는 천천히 한다.
4) 처음으로 배관의 밸브를 열고 운전을 할 때, 시운전 계획에 따라서 LINE-UP을
면밀히 행하고, 안전에 대하여 잘 확인하고 조작할 것.
5) 밸브의 GLAND부에서 누출이 있으면 그 유체가 유해한 가연성 유체일 경우는
위험하므로 그 때는 GLAND를 덧죄거나 또는 PACKING을 더 끼워 넣든가 하여
누출을 신속히 막는다.
2. 밸브의 고장
밸브의 고장에는 다음과 같은 것들이 있다.
1) GLAND부의 누설
① GLAND부의 LEAKAGE는 발견 즉시 수리하지 않으면 PACKING과 STUFFING BOX
내부에 상처를 입어 PACKING을 교환하여도 LEAK가 발생하게 된다.
② GLAND부의 LEAKAGE는 GLAND PACKING을 더조여서 멈추는 것을 원칙으로 한다.
③ GLAND PACKING을 조일시 너무 조이지 않게하고, GLAND에 찍힘이 생기지
않도록 고루 조인다.
2) SEAT의 누설
① SEAT나 DISC에 SCALE이나 이물질이 끼어 DISC가 완전히 닫히지 않는 경우.
② 이물질이나 SCALE 등이 개폐시에 SEAT면에 손상을 입힌 경우.
③ 접속배관 응력, 용접, 열응력, 또는 유체 온도에 의한 열응력 등으로
밸브 본체나 DISC에 변형이 생긴 경우.
④ DISC나 SEAT면에 부식이 발생한 경우.
☞ SEAT 누설의 원인은 대개 SEAT면에 긁힌 상처로 인한 것이 많다.
3) 밸브 내부 유체에 의한 부식
① 유체에 의한 부식은 본체 두께의 얇아짐 외에 SEAT 누설, DISC 떨어짐
등의 원인이 되므로 사용유체 운전온도를 고려하여 적절한 재료를 선택
하여야 한다.
② 밸브 내부에서의 부식은 여러가지 부식 형태가 복합적으로 존재하므로
통상의 부식 DATA보다 부식 속도가 크게 된다.
4) 본체에서의 누설
5) STEM의 고착 (STEM과 SLEEVE)
6) STEM의 손상
7) DISC의 고착
8) DISC의 손상 (DISC가 STEM에서 떨어짐)
9) VALVE 본체의 외관 부식