## Sheet1
* POWER SUPPLY 및 MAIN PCB(CPU) 교체후 점검 조정
1.DC 전압 조정(CPU CHECK PIN)
| 전압 사양 |  |  |  | 조정 정도 |  | CHECK PIN |  |  | 비 고
[7 empty] | + 단자 | - 단자
| + 15 V |  |  |  | ± 0.1 |  | CH 9 | CH7(AG) |  | ANALOG 회로용
| - 15 V |  |  |  | ± 0.1 |  | CH 10 | " |  | "
| + 10 V |  |  |  | ± 0.01 |  | CH 8 | " |  | BRIDGE 회로용
| RAM(전원 ON) |  |  |  | ± 0.15 |  | CH 4 | CH2(DG) |  | BATTERY 충전전원(전원UNIT적색V/R)
| RAM(전원 OFF) |  |  |  | 3.2 ~ 4.5 |  | CH 4 | " |  | BATTERY 전원
| + 12 V |  |  |  | ± 0.1 |  | CH 5 | " |  | DIGITAL 회로용
| + 5 V |  |  |  | ± 0.15 |  | CH 3 | " |  | "
| 12V |  |  |  | ± 0.2 |  | CH 6 | CH 1 |  | ISOLATION 회로용
2.POWER FAIL 조정
PSU
AC100V
SLIDUC
[6 empty] | AC VOLTMETER |  |  |  |  | CPU
☞ CPU 기판상 V/R1,V/R2를 우측으로
FULL 돌린다.
☞ SLIDUC에서 AC84V로 조정하고, 전원 UNIT 기판상 V/R을 돌려 CPU가
STOP 되는 지점에서(LED 1,2,3 점멸정지 지점) 정지한다.
☞ SLIDUC을 AC 85V로 조정하고,전원 UNIT 기판상 V/R을 반대로돌려
CPU가 START 되도록 SET 한다.
3. 입력 ZERO,SPAN 조정
| ⓐ | 50번 TMC에 SENSOR를 취외하고, 저항 BOX를 연결한다.
(2선식으로 편차를 줄이기위해 LINE은 굵고,짧게함)
| ⓑ | 5O번 추에 △T,△TT,MAN등 보정치는 "0"상태에서 조정 할것.
| ⓒ | 50번 추 온도의 지시를 보면서 반복 조정한다.
[5 empty] | 온도 |  | 저항 |  | V/R
|  |  | ZERO |  | 10℃ ± 0.3 |  | 103.971 Ω |  | V/R 3(황색)
|  |  | SPAN |  | 250℃ ±0.3 |  | 195.673 Ω |  | V/R 4(회색)
| ⓓ | 확인하기위하여 TMC 1,2,3,4 각각에 표준저항 150℃(158.291Ω)
를 임의 POS'N에 결선 확인한다.
평균 점이 높거나 낮을시 V/R 3으로 조정,TMC별 편차 발생시
TMC 점검,세척 한다.
| ◐ | 기타 상세조정은 MANUAL 참조
1.장치 고장 확인
KEY BOARD 조작하여 FAIL 내용을 점표시부,수치표시부에서 확인한다.
2.고장 CODE와 내용
| 고장 종류 |  |  |  | 점표시부 |  | 수치표시부 |  |  | 비 고
| 기내 과열 |  |  |  | . |  | 100 |  |  | FAN 11개중 1개이상 고장
| TMC 전송 |  |  |  | . |  | 11Y(Y=1~4) |  |  | 고장인 TMC NO. 표시
ERROR
| TMC단위의 |  |  |  | . |  | 12Y(Y=1~4) |  |  | BURN OUT 되어 있는 TMC
| 전점 BURN OUT | [8 empty] | NO.표시
| 각점 BURN OUT |  |  |  | XXX |  | YYY.Y |  |  | BURN OUT 되어있는 POS'N의
[5 empty] | BURN OUT POS'N |  |  |  |  | 측정치 표시
| ANALOGUE입력 |  |  |  | . |  | 135 |  |  | TMC 입력 ZERO/SPAN 이상
회로 고장
| RAM 내용이상 |  |  |  | 14X(X1~4) |  | YYY |  |  | CLEAR ROM으로 RESET
| (각점별 DATA) |  |  |  | 1:운휴 |  | (해당 POS'N NO.)
2:△T
3:운휴와 △T양쪽
| RAM 내용이상 |  |  |  | 15X(X=1~4) |  | YY |  |  | 이상 DATA 구분 NO.
| (공통 DATA) |  |  |  | (이상 DATA가 |  |  |  |  | 1:Kp치 또는 상하한 설정치
[5 empty] | 소속된 GROUP |  |  |  |  | 2:1/2Kp치
[5 empty] | NO.) |  |  |  |  | 3:1/7Kp치
4:설정치
5:△TT치
6:SHIFT폭 설정치
7:SHIFT 제어 경보설정 시간
8:MAN RST치
9:보온설정치
10:보온운휴 경보 설정시간
CLEAR ROM으로 RESET
3.CPU 정지시 처치
운전중 전POS'N NO HEATING 됨(LED 점멸 --> 정지)
| ⓐ | 표준 저항으로 ANALOGUE 입력 지시 확인
| ⓑ | TMC 이물 침투 상태 점검 세척
| ⓒ | PSU 전압 점검,기타
4.Ni-Cd 전지 정기점검
PSU CHECK 단자에 DIGITAL VOLTMETER를 취부하고,CHECK P/B S/W를 누른뒤
30초 경과후 BATTERY 전압이 3.2V 이하이면 교체.
TNS-103 HTR PNL 교정 방법
전원기판 V/R
V/R1 V/R2
HTR PNL 장치고장 조치방법