연 축전지의 고장과 추정원인

	현상	추정원인
초기고장	전조, 덮개의 파손. 절연 이상 저하.	수송, 설치시의 충격에 의한 파손.
	접속부의 온도상승, 변색.	접속부의 조임 불완전.
	전체 셀의 전압 불균형이 크다. 비중이 낮다.	사용개시시의 보충전 부족.
	단전지전압의 비중저하. 전압계 역진.	역접속.
우발고장	전체 셀의 전압 불균형이 크다. 비중이 낮다.	부동충전전압이 낮다. 균등충전의 부족. 방전후의 회복 충전부족.
	어느 셀의 전압, 비중이 극히 낮다.	국부 단락.
	전체 셀의 비중이 높다. 전압은 정상.	액면이 낮다. 보수시에 회류산 주입.
	충전 중 비중 낮고, 전압은 높다. 방전 중 전압 낮고, 용량 감퇴.	방전 상태로 장기간 방치. 충전 부족 상태로 장기간 사용. 보수지연으로 극판이 노출. 불순물의 혼입.
	전해액 변색, 충전 않고 정지 중에도 다량의 가스 발생.	블순물의 혼입.
	전해액의 감소가 빠르다.	부동충전전압이 높다. 실온이 높다.
	접속부의 과열 또는 녹발생.	접속부의 조임 이완. 접속부의 부식.
	축전지의 현저한 온도상승 또는 소손.	충전장치의 고장 및 과충전. 액면 저하로 인한 극판의 노출. 교류분 전류의 유입이 크다.
	전조, 덮개의 파손.	외부로부터의 충격 및 화기등을 가까이 하면 폭발.
	액구전, 배기전으로부터의 누액.	과보충수 및 마개의 조임불량. 패킹의 열화.
	양극 스트랩에 박리가 발생했다.	충전부족상태로 장기간 사용. 고온에서 장기간 사용. 충전전류에 교류분을 많이 포함. 충전하지 않고 장기간 방치.
	페이스트식 극판의 활물질 탈락, 격자의 절손, 클래드식 극판의 튜브 펑크.	과충전, 과방전의 반복사용. 충전부족상태에서 장기간 사용. 고온에서 장기간 사용. 보충수 부족으로 인한 극판 노출. 불순물의 혼입.
열화	양극주 부근의 덮개 파손.	(극부주식) 극주관통부의 기밀 불량에 의한 농담 전지등의 원인에 의한 부식.
마모	페이스트식 극판의 활물질 탈락, 격자의 절손, 클래드식 극판의 튜브 펑크.	경년열화에 의한 수명.
	전압, 비중의 불균형이 크다. 충전하면 회복되나 단기간에 불균형이 커진다.	경년열화에 의한 수명.