## Sheet1
▣ 변압기 손실 ▣
가) 용량 별철손실 및 부하손실 | [14 empty] | (시험성적)
| 상별구분 | 단상 22.9kV/220-110V | [7 empty] | 3상 22.9kV/380-220V
| 용량㎸A | 철 손실(W) |  |  |  | 동 손실(W) |  |  |  | 철 손실(W) |  |  |  | 동 손실(W)
| 150 | 440 |  |  |  | 2450 |  |  |  | 550 |  |  |  | 2500
| 200 | 540 |  |  |  | 3200 |  |  |  | 580 |  |  |  | 3200
| 250 | 650 |  |  |  | 3850 |  |  |  | 750 |  |  |  | 4000
| 300 | 800 |  |  |  | 4220 |  |  |  | 850 |  |  |  | 4500
| 400 | 980 |  |  |  | 5600 |  |  |  | 980 |  |  |  | 5700
| 500 | 1200 |  |  |  | 6400 |  |  |  | 1250 |  |  |  | 6500
| 750 | 1450 |  |  |  | 9700 |  |  |  | 1670 |  |  |  | 9800
| 1000 | 1850 |  |  |  | 11000 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 12700
| 1500 | - |  |  |  | - |  |  |  | 2500 |  |  |  | 15900
| 2000 | - |  |  |  | - |  |  |  | 3400 |  |  |  | 21000
나) 변압기 용량별 KVA당 무부하 손실(철손) | [14 empty] | (KS 규격)
| 상별구분 | 단상 | [7 empty] | 3상
| 용량㎸A | 3kV Tr |  |  |  | 6kV Tr |  |  |  | 고압 Tr |  |  |  | 특고압 Tr
| 5 | 9.8W이하 |  |  |  | 6W이하 |  |  |  | 13.60W이하
| 7.5 | 8.66 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 12.4
| 10 | 7.9 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 11.5
| 15 | 7.33 |  |  |  | 4.53 |  |  |  | 10.46
| 20 | 7.05 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 9.85
| 30 | 6.66 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 8.96
| 50 | 6.1 |  |  |  | 3.34 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 4.26W이하(한전표준)
| 75 |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 7.64(한전표준규격) |  |  |  | 3.90(한전표준규격)
| 100 |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 6.60(한전표준규격) |  |  |  | 3.50(한전표준규격)
다) 단상변압기 부하별 부하손실:동손(w)
| 전압 | 3kV Tr |  |  |  |  | 6KV Tr | [5 empty] | 21.9kV Tr
| 용량/부하 | 50% | 70% |  | 85% | 100% | 50% |  | 70% | 85% | 100% |  | 50% | 70% | 85% |  | 100%
| 5 | 25 | 50 |  | 73 | 102 | 15 |  | 30 | 44 | 61
| 7.5 | 33 | 65 |  | 96 | 132 | 18 |  | 36 | 53 | 73
| 10 | 40 | 79 |  | 116 | 161 | 23 |  | 46 | 67 | 93 |  | 29 | 58 | 85 |  | 118
| 15 | 50 | 110 |  | 162 | 224 | 35 |  | 68 | 100 | 139 |  | 42 | 83 | 122 |  | 169
| 20 | 75 | 141 |  | 208 | 287 | 45 |  | 90 | 132 | 183 |  | 56 | 110 | 162 |  | 224
| 30 | 102 | 200 |  | 295 | 408 | 67 |  | 132 | 194 | 269 |  | 83 | 164 | 241 |  | 334
| 50 | 155 | 305 |  | 450 | 622 | 85 |  | 167 | 246 | 340 |  | 108 | 213 | 314 |  | 425
| 75 | [5 empty] | 127 |  | 250 | 368 | 510 |  | 150 | 295 | 434 |  | 602
| 100 | [5 empty] | 169 |  | 333 | 491 | 679 |  | 178 | 350 | 516 |  | 714
라) 150kVA이상 변압기 부하별 부하손실:동손(W)
| 상별구분 | 단상 | [7 empty] | 3상
| 용량/부하 | 50% |  | 75% |  | 85% |  | 100% |  | 50% |  | 75% |  | 85% |  | 100%
| 150 | 612 |  | 1378 |  | 1770 |  | 2450 |  | 625 |  | 1406 |  | 1806 |  | 2600
| 200 | 800 |  | 1800 |  | 2312 |  | 3200 |  | 800 |  | 1800 |  | 2312 |  | 3200
| 250 | 962 |  | 2165 |  | 2782 |  | 3850 |  | 1000 |  | 2250 |  | 2890 |  | 4000
| 300 | 1056 |  | 2374 |  | 3049 |  | 4220 |  | 1125 |  | 2531 |  | 3251 |  | 4500
| 400 | 1400 |  | 3160 |  | 4046 |  | 5600 |  | 1425 |  | 3206 |  | 4118 |  | 5700
| 500 | 1600 |  | 3600 |  | 4624 |  | 6400 |  | 1625 |  | 3656 |  | 4696 |  | 6500
| 750 | 2425 |  | 5456 |  | 7008 |  | 9700 |  | 2450 |  | 5512 |  | 7080 |  | 9800
| 1000 | 2750 |  | 6187 |  | 7947 |  | 11000 |  | 3175 |  | 7144 |  | 9176 |  | 12700
| 1500 | [8 empty] | 3975 |  | 8944 |  | 11488 |  | 15900
| 2000 | [8 empty] | 5250 |  | 11812 |  | 15172 |  | 21000