BATTERY 충전의 용어설명

◎ 충전(Charge)

축전지에 외부 전원으로부터 직류를 공급하여 극판 활물질을 화학 변화시켜서 축전지내에 전기에너지를 화학에너지로 저장하는 것을 말한다.

◎ 균등충전(Equalizing Charge)

여러개의 축전지를 한 조로하여 장시간 사용하는 경우 자기방전 등으로 충전상태가 불균일하게 되는데, 이것을 균일하게 하기 위한 충전으로 일종의 과충전을 말한다.

◎ 급속충전(Quick Charge)

급히 용량을 약간 회복시키기 위하여 대전류로 단시간에 충전하는 방법으로 자주 실시하여서는 안되며, 일반적으로 급속 충전기를 사용한다.

◎ 보충전(Auxiliary Charge)

주로 자기방전을 보충하기 위하여 행하는 충전, 연 축전지에서는 장기간 보존하는 경우, 여름철에는 1개월에 1회, 겨울철에는 2내지 3개월에 1회정도 행하는 것이 보통이다.

◎ 부동충전(Floating Charge)

충전기에 축전지의 부하를 병렬로 접속하여 항상 축전지에 정전압이 흐르게 하고, 이를 충전상태로 하여, 정전시 또는 부하 변동시에 축전지로부터 부하로 전력을 공급하는 방식을 말한다.

◎ 완전충전(Full Charge)

방전한 축전지를 완전하게 충전하는 것으로 연 축전지는 5내지 20HR 전류로 충전하고, 30분내지 1시간마다 측정한 충전중의 단자전압 또는 온도환산을 한 전해액 비중이 3회 연속하여 일정치를 나타내는 상태를 완전충전이라 한다.

◎ 정전압 충전(Constant Potential Charge)

일정한 전압으로 행하는 충전이다. 초기의 충전전류가 극히 크게 되어 비경제적이므로 일반적으로는 사용하지 않고 이 방법의 변형인 정전류 정전압 충전법 또는 준 정전압 충전법을 사용하는 것이 많다.

◎ 준 정전압 충전(Modified Constant Potential Charge)

충전기의 변압기에 누설 변압기를 이용하거나 교류회로에 리액타 또는 직류회로에 저항을 삽입하여 초기 충전전류를 제한하는 충전방법을 말한다.

◎ 초충전(Lnitial Charge)

충전되지 않은 축전지에 처음으로 행하는 충전이다. 전해액 주입후 비교적 적은 전류로 장시간 통선하여 활물질을 충분히 활성화시켜야 한다.

◎ 회복충전

방전한 축전지를 다음 방전에 대비하여 용량이 충분히 회복할때까지 행하는 충전을 말한다.