## Sheet1
저압회로의 단락전류 산출방법
1. 계산 전제
1) 전원Source 임피던스를 "0"으로 간주하고
변압기 임피던스,케이블 임피던스,차단기 임피던스만을 고려하였음.
2) 전동기 부하에 대한 고려는 개략적인 값이지만
전동기의 운전중인 정격전류의 4배를 더한 값을 사용하는 것으로 함.
3) 방사상 배전방식을 기준으로 하였음.
4) 단락사고에 영향을 주는 발전기,동기전동기 등이 있는
계통이나 뱅킹 또는 네트워크 배전방식의 경우에는 별도 계산방식에 의할 것.
5) 각종 임피던스값은 다음표에 의한 것 임.
|  | 가) 변압기 임피던스 DATA (IEEE) | [5 empty] | 나) 선로 임피던스 DATA (IEEE)
|  | 용량 | 1Φ변압기 %Z |  | 3Φ변압기 %Z |  |  | 단면적 | R | X [Ω/㎞]
|  | [kVA] | R | X | R | X |  | [㎜,㎟] | [Ω/㎞] | 1Φ선로 | 3Φ선로
|  | 3 | 2.2 | 1.7 |  |  |  | 1.6 | 8.573 | 0.1617 | 0.1152
|  | 5 | 2.2 | 1.7 |  |  |  | 2 | 5.487 | 0.1606 | 0.1152
|  | 7.5 | 2.2 | 1.7 |  |  |  | 2.6 | 3.248 | 0.1585 | 0.1156
|  | 10 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.3 |  | 3.2 | 2.144 | 0.1558 | 0.1152
|  | 15 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.3 |  | 3.5 | 5.487 | 0.1606 | 0.1152
|  | 20 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.3 |  | 5.5 | 3.195 | 0.1519 | 0.1156
|  | 30 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 |  | 8 | 2.198 | 0.558 | 0.1152
|  | 50 | 1.3 | 2 | 3.5 | 3.6 |  | 14 | 1.278 | 0.1434 | 0.1063
|  | 75 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 4.9 |  | 22 | 0.817 | 0.1447 | 0.1076
|  | 100 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 3.7 |  | 38 | 0.477 | 0.1401 | 0.1047
|  | 150 | 1 | 3.6 | 2 | 4 |  | 60 | 0.3079 | 0.1342 | 0.1004
|  | 200 | 1 | 3.6 | 1.9 | 4.6 |  | 80 | 0.233 | 0.1312 | 0.0984
|  | 250 |  |  | 1.9 | 4.6 |  | 100 | 0.1878 | 0.1289 | 0.0968
|  | 300 |  |  | 1.7 | 4.7 |  | 125 | 0.1523 | 0.1309 | 0.0981
|  | 500 |  |  | 1.2 | 4.9 |  | 150 | 0.1279 | 0.1289 | 0.0968
|  | 750 |  |  | 2.6 | 5.1 |  | 200 | 0.0989 | 0.1263 | 0.0938
|  | 1000 |  |  | 2.1 | 5.3 |  | 250 | 0.081 | 0.1243 | 0.0915
|  | 1500 |  |  | 1.7 | 5.5 |  | 325 | 0.0641 | 0.1253 | 0.0912
|  | 2000 |  |  | 1.4 | 5.6 |  | 400 | 0.0542 | 0.1234 | 0.0889
[8 empty] | 500 | 0.0466 | 0.1214 | 0.0853
다) ACB의 %임피던스 DATA (1,000kVA기준) (기술계산 핸드북)
|  | ACB 정격 |  | 415V50㎐ |  | 380V60㎐
|  | [A] | [kA] | %R | %X | %R | %X
|  | 15 | 20 | 0 | 2.3 | 0 | 3.29
|  | 100 | 20 | 0 | 2.3 | 0 | 3.29
|  | 200 | 20∼40 | 0 | 0.35 | 0 | 0.5
|  | 600 | 20∼40 | 0 | 0.17 | 0 | 0.24
|  | 1000 | 40 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09
|  | 1200 | 70 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06
|  | 2000 | 70 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06
|  | 3000 | 70 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06
|  | 라) MCCB의 %임피던스 DATA (기술계산 핸드북) | [5 empty] | 마) BUS BAR 임피던스 DATA 60Hz(LG) |  |  |  | COPPER BUS BAR 임피던스 DATA 50Hz(LG)
|  | MCCB | %Z (1,000kVA기준) |  |  |  |  | BUS BAR | R | X | Z | BUS BAR | R | X | Z
|  | 정격 | 415V 50㎐ |  | 380V 60㎐ |  |  | 정격[A] | [Ω/㎞] | [Ω/㎞] | [Ω/㎞] | 정격[A] | [Ω/㎞] | [Ω/㎞] | [Ω/㎞]
|  | [A] | %R | %X | %R | %X |  | 1.6 | 0.241 | 0.15744 | 0.28787 | 1.6 | 0.241 | 0.1312 | 0.2744
|  | 15 | 3.46 | 0.06 | 4.13 | 0.09 |  | 200 | 0.241 | 0.15744 | 0.28787 | 200 | 0.241 | 0.1312 | 0.2744
|  | 20 | 2.54 | 0.06 | 3.03 | 0.09 |  | 400 | 0.0751 | 0.1224 | 0.1436 | 400 | 0.0751 | 0.102 | 0.12666
|  | 30 | 1.63 | 0.06 | 1.94 | 0.09 |  | 600 | 0.0607 | 0.1092 | 0.12494 | 600 | 0.0607 | 0.091 | 0.10939
|  | 50 | 0.54 | 0.06 | 0.64 | 0.09 |  | 800 | 0.0412 | 0.0864 | 0.09572 | 800 | 0.0412 | 0.072 | 0.082954
|  | 60 | 0.54 | 0.06 | 0.64 | 0.09 |  | 1000 | 0.0315 | 0.072 | 0.078589 | 1000 | 0.0315 | 0.06 | 0.067766
|  | 75 | 0.54 | 0.06 | 0.64 | 0.09 |  | 1200 | 0.0261 | 0.06132 | 0.066643 | 1200 | 0.0261 | 0.0511 | 0.05738
|  | 100 | 0.38 | 0.06 | 0.45 | 0.09 |  | 1500 | 0.0221 | 0.05388 | 0.058236 | 1500 | 0.0221 | 0.0449 | 0.050044
|  | 125 | 0.38 | 0.06 | 0.45 | 0.09 |  | 2000 | 0.0129 | 0.0948 | 0.095674 | 2000 | 0.0129 | 0.079 | 0.080046
|  | 150 | 0.38 | 0.06 | 0.45 | 0.09
|  | 175 | 0.21 | 0.06 | 0.25 | 0.09
|  | 200 | 0.21 | 0.06 | 0.25 | 0.09
|  | 225 | 0.21 | 0.06 | 0.25 | 0.09
|  | 250 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.09
|  | 300 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.09
|  | 350 | 0.078 | 0.06 | 0.09 | 0.09
|  | 400 | 0.078 | 0.06 | 0.09 | 0.09
|  | 500 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09
|  | 600 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09
|  | 700 | 0.038 | 0.06 | 0.04 | 0.09
|  | 800 | 0.038 | 0.06 | 0.04 | 0.09
2. 단락전류의 계산방법
1) 단락전류 계산식
ACB, MCCB, FUSE를 선정하기 위해서는 대칭단락전류실효치를 계산한다.
([참고] CT, CABLE을 선정하기 위해서는 비대칭단락전류 적용)
|  | Is = ( 100 * In ) / %Z |  |  |  |  | 6105.7007 |  | 4.9769
2) 1,000kVA기준 환산값 = 기준치
|  | 기준용량 Pn = |  | 1000 | kVA
|  | 기준전압 Vn = |  | 0.38 | kV
|  | 기준전류 In = |  | 1519.3428 | A | = 기준용량/(Γ3*기준전압)
|  | 기준임피던스%Z= |  | 692.5208 | %/Ω | = (기준용량*ZΩ)/(10*기준전압2) |  |  |  | =(1Ω당 %Z임)
3) 각 %임피던스를 BASE임피던스로 환산
변압기의 %임피던스를 환산하면
%Zt = 기준용량*(변압기 임피던스/변압기 용량)
케이블의 %임피던스를 환산하면
%Zcable = (기준용량*ZΩ)/(10*기준전압2)
차단기등의 %임피던스는 전압별 %임피던스 DATA를 적용한다
4) 고장점까지 %임피던스를 합성한다.
5) 단락전류를 계산한다.
Is(고장점의 단락전류) = ( 100 * In(기준전류) ) / %Z(고장점까지 합성%임피던스)
6) 전동기로부터의 단락전류 유입량을 계산한다.
= 전동기의 kVA 환산은 전동기 출력(kW)의 1.5배로 계산한다.
= 운전중인 정격전류의 4배로 계산한다.
= 부하가 100% 전동기일때는 변압기2차 정격전류의 4배로 계산한다.
7) 단락전류를 계산한값과 전동기로부터의 단락전류 유입량을 계산한 값을 합한 후
차단기의 용량을 결정한다.
[참고] 주차단기가 ACB일 경우에는 간선용차단기 MCCB는 전차단용량의 것을
사용해야 한다.