## PID
PID 제어기 (비례-적분-미분제어기)
1. 개 요
현장 설비운전에 사용되는 각 전장품, CONTROLLER 설정조건에 필요한 PID 의
개념을 정확하게 이해하고 생산공정의 각종 온도,습도,압력등 원하는 조건을
항상 일정하게 관리하여 생산품질 향상에 기여하고저 정리한 내용임.
2. PID 기능
◈ 제어의 종류와 특징
|  | 제어종류 |  | 장 점 |  |  |  | 단 점
|  | ON/OFF |  | - 동작이 간단하다 |  |  |  | - 오브슈트(OVER SHOOT
|  |  |  | - 오프셋이 발생하지 않는다 |  |  |  | HUNTING이 일어난다)
|  | 비례동작(P) |  | - 오브슈트와 헌팅이 적다 |  |  |  | - 안정된 제어 시간이걸린다
- 오프셋이 발생한다
|  | 적분동작(I) |  | - 오프셋을 제거한다 |  |  |  | - 비례동작 보다 안정된 제어
까지 시간이 더걸린다
|  | 미분동작(D) |  | - 응답을 빠르게 한다 |  |  |  | - 단독으로 제어할수 없다
(비례동작과 조합해서 사용)
|  | PID동작 |  | - 좋은 제어특성을 얻을수 |  |  |  | - PID 파라미터 설정이 필요
|  |  |  | 있다 |  |  |  | 하다
◈ 최적제어란
제어계에는 반드시 불필요한 시간이 있고, 온도를 재설정하여 새로운 목표치로
바로 제어할수 없다.
일반적으로 응답을 빠르게하려면 제어계는 오버슈트(OVER SHOOT)나 헌팅(HUNTING)
이 생기고, 이것을 없애려고 하려면 응답이 느려진다. 용도에 따라서는 그림(1)
과 같이 오브슈트가 생겨도 빨리 안정된 제어를 하고싶은 경우와 그림(3)과
같이 시간이 걸려도 오브슈트를 없애고 싶은경우가 있다
결국, 최적제어의 평가는 용도,목적에 따라서 다르다고 말할수 있지만,일반적
으로는 그림(2)가 가장 적당하다.
| < 1 > 빠른응답 |  |  |  |  | < 2 > 서서히응답 |  |  | < 3 > 느린응답
|  | 온도 | 오브슈트 |  | 온도 |  |  | 온도
HUNTING
|  |  | 동특성 | 정특성
[5 empty] | 시간 |  |  | 시간 |  |  | 시간
1/14
◈ HUNTING 과 OVER SHOOT
ON/OFF 동작으로 제어하면 그림(1)과 같이 싸이클파형의 제어특성을 나타낸다
이파형을 HUNTING 이라 말하고, 이 헌팅폭이 작을수록 좋은제어라 할수있다.
또,전원투입시의 초기에 목표치를 넘어서는 양을 OVER SHOOT 라한다
오브슈트 헌팅 OFF지점
|  | 설정온도 |  |  |  |  | 조절감도
[6 empty] | ON지점 |  | < ON/OFF 제어특성 >
◈ 오프셋 (OFF SET)
비례동작에는 제어대상의 열용량 히터용량 및 설정치등의 언벌런스로 인하여
안정상태에 도달하여도 PV 표시값이 설정치에 대하여 일정한 오차를 발생한다
이 오차를 오프셋 이라한다.
이 오차는 비례동작에서 발생하며 Reset 볼륨으로 수정할수가 있다.
비례대를 작게하면 오프셋도 작게 되지만 아래그림과 같이 헌팅현상이 발생한다
비례대의 조성도
|  | 설정치 | 비례대 |  |  |  |  | 비례대가 좁을때(헌팅발생)
오프셋
[6 empty] | (정상편차) |  |  |  |  | 오프셋
비례대가 적당할때
비례대가 넓을때
|  | ON | [6 empty] | (오프셋이커진다)
OFF
◈ 오토튜닝(AT) 동작
PID Auto Tuning은 각종 제어 대상체의 열적 특성과 열응답특성등을 자체에서
측정하여 최적제어에 필요한 PID 시정수를 연산하고 그값을 설정하여 빠른
응답과 고안 정도를 낼수 있도록하는 동작을 말한다.
●오토튜닝은 조절기를 부착한후 초기에 실행할것.
●오토튜닝의 실행중에 정지명령을 주거나 전원이 OFF되는 경우에는 PID 시정수는
바뀌지 않으며 그 이전의 값을 기억하고 있다.
●오토튜닝에 의하여 설정된 PID 시정수는 수동으로 변경이 가능하다.
●장시간 사용에 따른 제어 대상체의 열특성의 변화가 발생할수 있으므로 일정
주기로 다시 오토튜닝을 시켜주는 것이 좋다.
2/14
2-1.비례제어 (PROPORIONAL CONTROL)
◐ 특징 ◑
* 오차에 비례하는 제어로서 간단하게 가장많이 활용되고 있음
* 진동하는 잔류편차로 P제어 만으로는 제어불가
1)개요
입력에 비례하는 크기의 출력을 나타내는 동작
-Y :출력(조직량)
-E :입력(편차)
-KP:PROPORTIONAL GAIN(입력 변화에대한 출력변화의비)
-KP :100/P %(출력이 0~100% 변화하는데 필요한 입력의 변화폭)
< 비례대 >
|  | E |  |  | I |  | Y |  |  | KP
|  | 입력 |  |  |  | T | 출력 |  |  |  | T
2)OFF SET 발생 필연적
비례동작 에서는 특성상 OFF SET이 발생한다 이 OFF SET은 비례대를 작게
함으로서 감소시킬수 있지만 지나치게 줄이면 HUNTING이 발생한다
3)비례대와 GAIN
-GAIN은 100%의 출력값을 비례대로 나눈것이다 ( KP=100/P ).
-비례대라는 항은 제어기출력의 백분율 변경을 위하여 SET 값에서 현재의측정
값이 얼마나 멀리 벗어나야 하는가를 설명해준다. 예를들면 25%의 비례대는
측정값 25%의 수정을 위해 100%의 출력변경이 요구된다는 것을 의미한다.
-제어기 응답이 지나치게 완만하면 GAIN은 증가되고 비례대는 감소되어야 한다
반대로 응답이 너무 불안한 진동을 보이면 GAIN은 감소되고 비례대는 증가
되어야 한다.
-대부분의 MICROPROCESSOR BASIC 제어기들은 비례대 대신 GAIN을 사용한다
비례만의 제어기출력은 측정값 또는 SET값의 변화에 따르는 비례적인 반영이다
3/14
4)P제어동작
P제어의 동작신호는 오차에 비례한다
대응하는 비례대(PROPORTIONAL BAND) PB로 설명된다.
*비례대는 보통
1 ≤ PB ≤999
이득 Kp가 클수록 혹은 이에 대응하는 비례대가 작을수록 편차 E에 대하여
구동신호의 감도(SENSITIVITY)가 높아진다.
*다음은 비례대와 Kp(비례이득)의 관계를 예로 몇가지 든것이다
Kp
|  | 2.0 |  |  |  |  | PB=50(%)
|  | 1.0 |  |  |  |  | PB=100(%)
|  | 0.5 |  |  |  |  | PB=200(%)
t
아래는 위에서 예로든 3가지 경우에 대한 작동신호와의 관계를 그린것이다.
|  | C(t) | 2E(t) |  | E(t) |  | Y | Ysp(t)
오프셋
[5 empty] | 1/2E(t) |  |  |  | C(t)
[6 empty] | t |  |  |  |  | t
|  |  |  | < A > |  |  |  |  | < B >
5)비례동작
설정치에 대해서 비례대를 가지며 비례대 안에서 조직량이 편차에 비례하는 동작
을 말한다. 현제 온도가 비례대보다 낮으면 조작량은 100%, 비례대 동작범위
안에서의 조작량은 편차에 비례해서 서서히 작아지고 설정치와 현재온도가 일치
하면 조작량은 50%가 된다. 결국 ON/OFF 동작에서 발생하는 헌팅현상을 줄일수
있으며 순조로운 제어효과를 가질수있다.
< 출력 RELAY ON/OFF TIME >
|  | S.V | [6 empty] | ※ P.B:비례대 폭
| (설정온도) | [6 empty] | P.B | T :비례제어주기
|  |  |  | T | T T | T | T=20sec
4/14
[예를들면]
* 현장의 조건이 다음과 같다.
사용센서:Pt 100ohm, 온도레인지:(-)199.9~200도
SP 값 :150도, P 값 : 5, D 값 : 0
160
150
140
|  | 0 |  |  |  |  | 출력(%)
|  |  |  | 50 |  | 100
* 이경우 출력변화가 어떻게 변화하는지 살표보자. 먼저 P값이 5 즉, 5% 이므로
비례대는 전자레인지 400의 5%인 20이됨. 그림에서 PV 값이 140도 이하면
무조건 100%의 출력이 나가고 PV값이 160도 이상이면 무조건 0%의 출력이
나가며, PV값이 140~160도 사이의 값일때 출력이 0~100% 사이에서 변화된다
만약,P값이 1로 바뀌었다면 어떻게 동작이될까.？
먼저 P값이 1즉, 1% 이므로 비례대는 전체레인지 400의 1%인 4가 됨.
SP값의 위아래 2도 범위(전체 4도)에서 비례대가 형성된다는 것이다.
PV값이 152도 일때 출력은0%, 151도 일때 출력은25%, 150도 일때 출력은50%
149도 일때 출력은75%, 148도 일때 출력은100%
* P값이 5일때와 1일때를 비교해보면 P값이 작을수록 상당히 민감하게 출력이
변화한다는 것을 알수있고 P값이 크질수록 PV값의 변화에 따른 출력의 변화가
둔해진다(작아진다)고 볼수가 있다
* 결론적으로 P값이 커질수록 출력의 변화는 둔하고,P값이 작아질수록 출력의
변화는 예민해 진다
5/14
2-2.적분제어 (INTEGRAL CONTROL)
◐ 특징 ◑
* OFF SET(잔류편차):P제어를 동작시켜도 제거되지 않는오차
* 오차의 크기와 오차가 존재하는 시간에 비례하는제어
1)개요
입력의 시간 적분치에 비례한 크기의 출력을낸다. 다시말해서 이 제어기는
제어기출력 m(t)의 값이 편차의 시간적분에 비례한다
식으로 나타내면
dm(t)/dt=Kie(t) [ki:이득]
※ki는 쉽게 적분시간의 역수로 나타낼수 있다
ki=1/T1 [T1:적분시간]
m(t)에 대해서 정리하면
m(t)=ki∫E(t)dt
2)적분동작
비례동작제어 에서는 오프셋의 발생이 있다. 그러므로 비례동작에 적분동작을
조합하여 사용하면,기간이 경과함에 따라 오프셋이 없어지고 제어온도와 설정치
가 일치하게 된다.
|  | 편차0 | 스탭응답
조작량0
3)적분제어의 특성
* 적분제어 동작은 편차가 존재하는한 조작량도 계속 변화하여 편차가 소멸되는
곳에서 안정하게 된다. 따라서 적분제어 에서는 OFF SET을 효과적으로 제어
할수있다.
* 아래 그림과 같이 스탭(Step)상의 편차에 대해서 적분의 조작량이 비례동작과
같은 조작량에 도달할 때까지의 시간을 말하며 따라서 적분시간이짧을수록
적분동작은 강해진다. 그러나 적분시간을 너무 짧게하면 수정동작이 너무강해
져서 헌팅이 발생하는 원인이 될때도있다.
6/14
편차0
PI동작
조작량0
|  |  |  | T1 |  | T1:적분시간
[예를들면]
* 도표처럼 PV값의 변화를 확대한 그림으로 설명
* PV값이 A점에서 B점으로 이동하면 B점에서는 출력을 100% 올리더라도 C점
까지는 내려갔다가 온도가 상승한다.
온도(℃)
SP
시간
* 그 이유는 출력의 변화가 즉각 PV값의 변화로 이어지지 않고 일정시간이 흘러
야만 PV값이 상승으로 이어지기 때문이다.
* 마찬가지로 F점에서 출력을 0%로 내린다해도 G점까지 올라갔다가 내려온다.
PV값이 SP값과 근접하게 진행되기 위해서(점선의형태)는 D점에서 이미 출력의
변화를 0%로 하여 잠열로인한 온도상승이 되더라도 F점이 아닌 F'점으로 진행이
되게 하여야 잔류편차를 제거할수 있다.
* 이렇게 P동작의 선형적(Linear)인 출력변화와 더불어 I동작의 잔류편차를 없애
는 출력이 가미되어야만 이상적인 제어동작이 이루어지는 것이다.
* 이때 I값의 수치는 커지면 커질수록 PV값의 작은변화에도 빠른출력변화를 보인다
I값이 작으면 자긍ㄹ수록 PV값의 변화에 따른 순간적인 출력변화가 작아지는
현상이 나타난다.
* I값도 P값과 마찬가지로 무조건 예민하게(값이커지는경우) 움직이는 것이 좋은
것은 아니다. I값이 커도 출력을 받아 실제로 동작되는 LOCAL장치(밸브모다,
인버터,SCR등)가 소화할수 없는 빠른 출력변화는 의미가 없으며,너무잦은 출력
변화는 LOCAL계기에 무리한 동작을 시켜 수명을단축 시킬수도 있다
* 일반적인 프로세스 평균 I값은 60~150 사이의 값으로 운전이된다.
7/14
2-3.미분제어 (DERIVATIVE CONTROL)
◐ 특 징 ◑
* 오차가 변화하는 비율에 따라 비례하는제어
* OVER SHOOT를 감소시키는 역할을함.
1)개 요
미분동작은 비례제어기에 부가될때 고감도의 제어기를 얻을수 있는 방법을 재공
해준다. 미분동작은 오차제어신호의 변화율에 조작량이 비례한다
< 식으로 >
m(t)=Kd . dE(t)/dt [Kd:이득]
※ kd=Td Td는 미분시간임
2)미분동작
비례동작과 적분동작은 제어결과에 대한 수정동작이기 때문에 응답이 늦게된다
미분동작은 그 결점을 보완한것으로 편차가 생기는 기울기(미분계수)에 비례한
조작량으로 수정동작을 행하는 것을 미분동작이라 한다. 즉 급격한 외란에 대해
서 많은양의 조작변수가 빨리 제어상태로 돌아가도록 움직이는 동작이다.
|  | 편차0 | 스탭응답
조작량0
3)미분시간
미분동작의 강도를 나타내는 단위로,그림과같은 램프(Ramp) 상의 편차에 대해
서 미분의 조작량이 비례동작과 같이 조작량에 도달하기 까지의 시간이다.
따라서 미분시간이 길수록 미분동작에 의한 수정이 강하게 나타난다.
편차0
PD동작
P동작
D동작
조작량0
|  |  |  | Td |  | Td:적분시간
8/14
4)미분제어 동작의 특성
* 외란등에 의하여 생긴편차는 가능한한 신속하게 감소시킬 필요가 있다.
* 그런데,P동작,I동작 에서는 현재또는 과거의 편차에 관련되어 조작량을 정하
므로 온도제어 SYSTEM과 같이 LOOSE TIME 이나 지연요소가 많은 PROCESS
에서는 큰 과도편차가 나거나 긴 정정시간을 요구하게 된다.
* 미분동작의 잇점은 그것이 편차신호의 변화율에 응답하기 때문에 편차가 너무
커서 버리기전에 이를방지 억제할수 있다는 것이다
* 미분제어의 편차에 응답하는 것이 아니라 편차신호의 변화율에 대해서 응답
하기때문에 이 MODE 하나만으로 PROCESS에 적용되지는 않는다.
< 편차에 대한 응답의 관계 >
|  | E(t) |  |  |  |  | E(t)
[6 empty] | t |  |  |  |  | t
* 미분제어 동작은 0이 아닌 일정한 편차를 갖는 응답에 대해서는 제어를 하지
않는다. ( de/dt=0) 반면에 편차가 극소한 잡음응답(NOISY RESPONSE)에 대해
서는 큰 미분값을 계산하여 불필요한 제어동작을 나타내기도 한다
2-4.비례 적분제어 (P-I제어)
* 이 제어기는 비례+리셋트(PROPORTIONAL+RESET) 제어기로 널리 알려져 있다.
* 이 제어기의 응답신호와 편차와의 관계는 다음식으로 표현할수 있다
C(t)=KpE(t)+Kp/Ti∫E(t)dt+Cs
* 여기서 제조업체들은 그들의 제어기에 Ti항 대신에 리셋속도(RESET RATE)로서
표현되기도 한다. 보통 이들의 범위는
0.1 ≤TI ≤50 MIN
|  | y(t) |  |  |  |  | Uncontrolled response
P
|  |  | PID | PI |  |  |  | t
9/14
※ 부하의 단위계단 변화에대하여 제어가 안된 응답과 여러형태의 제어기로
제어된 계의 응답
* 리셋시간은 비례-적분동작 제어기가 이것의 출력에 있어서 초기의 비례동작
변화를 반복 가산되는데 필요한 시간이다.
* 공정출력에 편차가 존재하는한 적분동작은 제어기출력 C(t)를 변하게 한다
그러므로 미례-적분동작 제어기는 조그만 오차라도 제어할수 있다 반면에
I동작 에대한 TI의값 선정에 따르는 문제가 생기는데 특히 전달지연이 큰
PROCESS나 LOOSE TIME이 있는 경우에는 안정성이 없어므로 적분시간 TI을 너무
작게하면 진동이 생기고 그렇다고 지나치게 크게하면 응답이 지연된다.
2-5.비례.적분.미분 동작제어기 (PID CONTROLLER)
1)개요
산업현장에서 비례+리셋+속도 (PROPORTIONAL+RESET+RATIE) 라고한다
< 제어기의 출력식으로 >
C(t)=KpE(t)+Kp/TI ∫E(t)dt+kpTd De/Dt+Cs
미분항은 (de/dt) 조금후에 존재할 오차를 예견하며 오차의 변화율에 비례하는
제어동작을 할수 있게끔하여 준다. 이러한 특성때문에 미분제어 동작을 예상
제어(ANTICIPATORY CONTROL) 이라고도 한다
2)PID 동작
PID동작은 비례동작,적분동작,미분동작을 합친것으로,지연시간을 가진 제어대상
에도 뛰어난 제어결과를 가져온다. 그것은비례동작에서 헌팅이 없는 부더러운
제어를 하고,적분동작에서 오푸셋을 자동적으로 수정하고,미분동작에서 외란에
대한 응답을 빨리하는것이 가능하기 때문이다.
|  | < PID 동작의 출력스탭 응답 > |  |  |  |  | < PID 동작의 출력램프 응답 >
|  | 편차0 |  |  |  |  | 편차0
PI동작
[6 empty] | PI동작 |  |  |  |  | I동작
[6 empty] | I동작 |  |  |  |  | P동작
[6 empty] | P동작 |  |  |  |  | D동작
| 조작량0 |  |  |  |  | D동작 | 조작량0
10/14
< 각 동작 예 >
|  |  | P동작 |  |  | PI동작 |  |  | PID동작
3. 합성제어 동작의 영향
비례동작 제어는 단독으로 사용될수 있지만 적분혹은 미분제어 동작은 단독으로
사용되지 않는다. 일상적으로 제어의 적분혹은 미분모드로 취하여 비례-적분
동작(PI)와 비례-적분-미분동작(PID) 제어를 사용한다
3-1.PI제어의 영향
비례동작과 적분동작 제어 방식들의 결합은 폐루트계의 응답에 다음과 같은
영향을 미친다.
1)응답의 차수가 증가한다(적분제어 방식의 영향)
2)오프셋은 제거된다(적분제어 방식의 영향)
3)Kc가 증가하면 응답은 더욱 빨라지고 (비례제어 방식의영향) 설정점 변화에
대해서 더욱 진동한다 즉 오버슈트 및 쇠퇴비가 증가한다(적분제어 방식의영향)
큰 값의 Kc는 매우 민감한 응답을 만들며 불안정성을 유발시킬 것이다.
-오브슈트(OVER SHOOT) = A/B (B가 1일때의 값의계산)
B는 응답의 최종값이며 A는 최종값을 초과한 응답의 최대치이다
-쇠퇴비(decay ratio) = C/A
두정점의 최종값을 초과한 양의비
|  | C(t) |  |  | C
|  |  | A | [6 empty] | +5%
-2%
|  |  | td | B |  |  |  | 허용오차범위
|  | 0 | [7 empty] | t
tr
tp
ts
11/14
-지연시간(td) : 지연시간은 응답이 최종값의 50%에 처음으로 도달하는데 걸리는
시간이다
-상승시간(tr) : 상승시간은 응답이 최종값의 10~90%, 5~95%, 0~100% 까지 오르
는데 걸리는 시간이다
( 부족감쇠 2차 시스탬 0~100% )
( 과감쇠 시스탬 10~90% )
-오브슈트시간(kp)
-정착시간(ts) : 응답 곡선이 최종값의 범위 이내에 도달하여 계속 그범위 이내
에 머무르는데 요구되는 시간
3-2.PID 제어의 영향
* 세가지 제어방식의 결합은 일반적으로 PI제어 단독으로 인한것과 같은 정상
적인 동작특성을 가진 폐루프 응답을 나타낸다.
미분제어 동작에 의한 주된혜택을 묘사해보면,적분동작 제어의 존재는 공정의
폐루프 응답의 속도를 증가시키기 위하여 제어기이득 Kp의 값을 증가시킬수있다
그러나 허용할만한 속도를 얻기 위하여 Kp의 값을 지나치게 증가시키면 응답의
과도한 진동이 발생하여 비는 더욱 불안정하게 된다.
여기에 미분제어의 도입은 효과를 가져다준다. 따라서 계의 적당한 오브슈트와
감쇠비를 유지할수있는 이득 Kp의 값을 선택함으로서 허용하기에 적절한 응답
속도를 얻을수있다.
* 아래 그림은 제어된 공정의 응답에 관한 PID 제어기의 효과를 나타낸 것이다.
Kp가 증가하여 더빠른 응답을 나타냄에도 불구하고 오브슈트는 거의같게 유지
되며 안주시간 (SETTLING TIME)은 더 짧아지는데 이것은 미분제어동작의 결과임
* PID 제어를 갖는 폐루프 응답에대한 이득의 영향
|  | y(t) | Kc1 | Kc2 Kc3
P : 2 ~ 999%
I : 1 ~ 9999秒
[5 empty] | Kc1 ＞ Kc2 ＞ Kc3 |  |  |  | D : 0 ~ 9999秒
12/14
4. 피드백제어기의 종류및선정
일반적이고도 정성적인 고찰만으로도,적절한 제어동작 모드를 선정할수있다.
우선 계의 응답에미치는 비례동작,적분동작,미분동작 제어방식의 효과를정리
4-1.비례동작제어(P)
1)제어되는 공정의 응답을 가속시킨다.
2)탱크의 액위나 용기안의 기체압력과 같은 제어대상처럼 전달함수안에 1/S항
(적분자)를 갖는 공정을 제외한 모든공정에 대해서 오프셋(즉 0이아닌 정상
상태오차)를 발생시킨다.
4-2.적분동작제어(I)
1)어떤 오프셋도 제거한다.
2)오프셋의 제거는 더높은 최대편차의 희생을 초래한다.
3)완만하고 긴 진동응답을 유발한다
4)더 빠른 응답을 얻기 위하여 이득 Kp를 증가시키면 계는더욱 진동하여 불안정
하게된다
4-3.미분동작제어(D)
1)앞으로 일어날 오차를 예측하여 적절한 동작을 취한다.
2)공정의 폐루프 응답에 대하여 안정화 효과를 가져온다
※ 위 특성으로 볼때 3동작 PID 제어기가 가장 좋은것은 분명하다
이것은 PID 제어기가 3개의 조절가능한 매개변수를 가짐으로서 원하는 PID 제어
응답을 성취할 가장높은 유연성을 제공한다는 점에서는 최적이다
그러나 이제어기는 3개의 매개변수를 조정해야 하므로 더 복잡한 조정문제를
야기시킨다. 조정의 어려움에 대해 원하는 응답의 질적균형을 맞추기위해 가장
적절한 제어기를 선정하는데 있어서 다음과 같은 규칙을 지킬필요가 있다.
●가능하면 단순 비례동작제어기를 사용하라.
*Kc이 적당한 값으로서 허용할수있는 오프셋을 얻어도 되거나
*공정이 P제어에 필연적으로 따르는 오프셋을 나타내지않는 젹분동작을 갖고
있다면 단순비례동작 제어기를 사용할수있다
13/14
●만일 단순비례동작 제어기가 알맞지 않다면 PI제어기를사용하라
비례동작제어가 단독으로 허용해도 좋을만큼 충분히 작은 정상상태 오차(OFFSET)
를 구하지 못할때는 PI 제어기를 사용한다.
다시말해서 PI 제어는 액위혹은 기체압럭 제어계에는 드물게 사용되지만 유속
제어에는 거의항상 사용된다
유속계의 응답은 비교적 빠르므로 폐루프계의 응답속도가 적분동작 방식에 의해
둔화됨에도 불구하고 만족스러울 정도로 유지될수 있다
●페루프계의 응답속도를 증가시키면서 진동을 적게하기 위해서는 PID 제어기를
사용하라.PI 제어기는 OFF SET을 제거할수 있지만 응답의 속도를 감소시킨다.
응답이 완만한 다용량공정에 대해 PI 제어기의 적용은 응답을 더욱 완만하게
만든다 이런경우 안정화 효과를갖는 미분제어 동작의 첨부는 과도한진동 없이
보다빠를 응답을 얻을수 있는 더큰 이득(GAIN)의 사용을 허용한다
그러므로 완만하고 다용량 공정인 온도와 조성제어에는 미분동작 적용이 옳다
5. 결 론
일반적으로
* 비례동작(P)은 정상편차가 있는 경우에
* 적분동작(I)은 OFF SET 제거하고,
* 미분동작(D)은 OVER SHOOT를 감소시킨다.
-- 끝 --
14/14
A
B
C
D
E
F
G
E'
F
G'