UPS BATTERY 용량 산출계산 방법

1. 기호

□ [eqn: KVA] : 정격부하용량

□ [eqn: P.F]  : 부하역률 (0.8)

□ [eqn: Emin] : BATTERY 종지전압 □10.68[eqn: (V)]/CELL□

□   [eqn: eta]   : INVERTER 효율 (0.88)

□  [eqn: Nc]   : BATTERY 수량 (CELL)

2. 최대 BATTERY 방전전류

[eqn: I={KVA×1000×P.F } over {Emin×Nc× eta } 〔A〕]

3. BATTERY 용량 (CAh)

[eqn: CAh = I×K = AH]

예제1) UPS 10KVA

BATTERY 100AH×20

BACK UP TIME은?

[eqn: I= { 10,000×0.8} over {10.68×20×0.88 } = { 8,000} over {188 }=43〔A〕]

[eqn: CAh=43〔A〕× X = 100〔Ah〕]      [eqn: X={100〔Ah〕 } over {43〔A〕}=2.3]

Min	K	Min	K
10	0.70	50	1.58
20	0.93	60	1.78
30	1.15	90	2.31
40	1.37	120	2.81

◎ Back up time(정전보상 시간)  및 K값

♠ Min = Back up time(정전보상 시간)

K = 규정 방전시간 정수