최적의 UPS 용량산정

최적의 UPS를 선택하려면 부하의 상수(Number of phase), 전압, 주파수, 용량, 역률을 먼저 알고 축전지(Battery) 방전시간(Back Up Time)을 선정한다.

1. 부하장비의 제조사로부터 원하는 전원내용을 확인한다.

〔

Qty.	Input Equipment	Maximum Steady State Voltage	Current
1	Processor Mainframe	208V, 3-Phase, 88□	16.6〔A〕
4	Disc.Drive (Slave)	120V, 1-Phase, 60□	4.1〔A〕
2	Disc.Drive (Master)	120V, 1-Phase, 60□	6.7〔A〕
2	Magnetic Tape	120V, 1-Phase, 60□	3.0〔A〕
1	Line Printer	120V, 1-Phase, 60□	10.5〔A〕
6	CRT Terminal	120V, 1-Phase, 60□	0.43〔A〕

일반적인 Computer 보기〕

2. 부하장비가 필요로 하는 전원이 단상[eqn: (1Ø)]인지 삼상[eqn: (3Ø)]인지 확인한다.

3. 기동용량이 얼마인지 확인한다.

♤ [eqn: { 16.6〔A〕 □ SQRT { 3}□ 208〔V〕 } over {1000 } = 5.98〔KVA〕]

♤ [eqn: { 3.0〔A〕 □ 120〔V〕} over {1000} □2 = 0.72〔KVA〕]

♤ [eqn: {4.1〔A〕 □ 120〔V〕 } over {1000 } □4 = 1.968〔KVA〕]

♤ [eqn: {10.5〔A〕 □ 120〔V〕 } over {1000 } = 1.26〔KVA〕]

♤ [eqn: {6.7〔A〕 □ 120〔V〕 } over {1000 } □2 = 1.608〔KVA〕]

♤ [eqn: { 0.43〔A〕 □ 120〔V〕} over {1000 } □6 = 0.310〔KVA〕]

4. 만약, [eqn: 3Ø]전원이 필요한 상태에서 [eqn: 1Ø] 부하를 사용한다면 평형을 고래해야 한다.

♤ [eqn: 5.98〔A〕+ 1.968〔A〕= 7.948〔A〕]

♤ [eqn: 5.98〔A〕+ 1.608〔A〕+ 0.310〔A〕= 7.898〔A〕]

♤ [eqn: 5.98〔A〕+1.260〔A〕+0.720〔A〕= 7.960〔A〕]

5. 증설 예정용량을 감안한다.

♤ 최대용량[eqn: 〔KVA〕]=  [eqn: 7.96][eqn: 〔KVA〕]

♤ 증설용량[eqn: 〔KVA〕]=  [eqn: 7.96][eqn: 〔KVA〕]

♤ 전체용량[eqn: 〔KVA〕]= [eqn: 15.92][eqn: 〔KVA〕]

6. 진상전력[eqn: 〔KW〕]를 계산한다.

실제 사용할 Computer 역률을 알 수 없다면 역률 [eqn: 0.9]로 가상하여

[eqn: 15.92][eqn: 〔KVA〕]×[eqn: 0.9][eqn: 〔□〕] = [eqn: 14.328][eqn: 〔KW〕]

7. Crest Factor를 감안한다.

따라서 [eqn: { C.F} over { SQRT { 2} }] =[eqn: { 2.5-3 } over { SQRT {2} }] = [eqn: 1.76-2.12]이며, Over Load (125% 10분, 150% 10초)     를 감안시 아래와 같이 평균 1.5배를 적용한다.

♤ [eqn: {1.75-2.12 } over {1.25 }] = [eqn: 1.408-1.696]배  ([eqn: 125%] 과부하시)

♤ [eqn: {1.75-2.12 } over { 1.5}] = [eqn: 1.17-1.41]배    ([eqn: 150%] 과부하시)

그러므로 [eqn: 15.92〔KVA〕×1.5 = 23.88〔KVA〕]로 부하 역률이 [eqn: 0.9]이면

[eqn: 23.88×0.9=21.492〔KW〕]로서 UPS 역률 [eqn: 0.8]적용시 [eqn: { 21.492} over {0.8 } = 26.865〔KVA〕]이     므로 최소 약 [eqn: 25〔KVA〕]의 UPS를 선정하여야 한다.

8. 최적의 UPS를 선택한다.

[eqn: 3Ø15〔KW〕 60□]는 이 부하 조건에서 부하 요구사항을 충족할 수 있다.

UPS는 [eqn: 1Ø] 부하와 증설용량을 포함하여 [eqn: 3Ø] 부하전류에 대한 알맞은 것이다.

9. 정전보상시간(Back Up Time) 선택

설치장소의 전원사정에 따라 결정할 수 있으나 일반적으로 10분∼30분으로 한다.