CNA-NT-II-HA-002

ANEXO

NORMA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y

EXPULSIÓN DE AIRE EN CONDUCTOS A PRESIÓN

ANEXO (ejemplo)

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre 1998

Ejemplo de aplicación de la norma técnica CNA-NT-II-HA-002

“Localización de válvulas de admisión y expulsión

de aire en conductos a presión”

PLANTEAMIENTO del PROBLEMA:

Objetivo:

Se desea instalar una serie de válvulas de admisión y expulsión de aire, así como válvulas eliminadoras de aire o válvulas mixtas, definir su ubicación y seleccionar las mas adecuadas para el buen funcionamiento del acueducto Zapata que suministrará agua potable a la población de la Trinidad, desde dos pozos paralelos, ubicados según el esquema topográfico que aparece más adelante.

Datos de referencia:

Diámetro de la tubería del acueducto.- 250 mm

Longitud de tubería.- 11 500  m

Material de la tubería.- PVC

Clases de tubería .- 2 ;(clase 20 con   4 000 m y clase 14 con 7 500 m)

Traza topográfica.-	Ver esquema anexo

Número de bombas .- 2

Capacidad bombeo.- bomba nº 1; 0,020 m3/s y bomba nº 2; 0,060

Flujo máximo.- 0,08 m3/s

Flujo mínimo .- 0,02 m3/s   para operación normal con la  bomba de menor capacidad

Programa de arranque: inicia con bomba nº 1 y después de 30 min. arranca  bomba nº 2

Régimen de operación: continuo las 24 horas del día

Presión diferencial máxima permisible para prevenir colapsos (vacío): 0,35 bares  (3,5 m.c.a.)

Presión máxima de operación (punto inicial del conducto) = 16,8 bares

Presión mínima de operación (cerca del sitio de descarga) =  1,2  bares

Calidad del agua:

Cantidad de aire disuelto.- 2% de volumen de agua = 0,0016 m3/s = 1,6 l/s

Sólidos en suspensión.- 0,015 ppm

SOLUCIÓN:

Ubicación de válvulas:

Como resultado del análisis de la traza topográfica e identificación de los puntos de referencia se ubican las siguientes válvulas

| REFERENCIA (recomendaciones de norma CNA-NT-II-HA-002) | Cantidad y tipo de válvulas | UBICACIÓN (en siguiente cuadro ver ubicación precisa, por kilometraje del conducto) |
| --- | --- | --- |
| 3 puntos altos elevados | 3 válvulas mixtas | Justo en los puntos altos |
| 4 ramales largos entre 500 y 1000m (1 tramo de 1000 m, 1 tramo de 3500 m, 1 tramo de 2000 m y un tramo de 1500m). | 11 válvulas mixtas | Cada válvula a intervalos entre 650 y800 m. La última válvula a 385 m |
| 2 válvulas de retención | 2 válvulas de admisión y expulsión de aire | Antes de las válvulas de retención |
| 1 medidor de volumen | 1 válvula mixta | Antes del medidor de volumen |
| 3 puntos bajos | 3 válvulas mixtas | Antes de la sima |
| 1 sección de salida a la superficie | 1 válvula mixta | Al final del tramo descubierto sobre el terreno |

Selección de las válvulas:

El criterio para elegir las válvulas de admisión y expulsión de aire o las válvulas mixtas es similar, y puede seguirse la recomendación de suponer un presión diferencial máxima de 0,35 bares (3,45 m.c.a.).

Considerando el caudal máximo del acueducto de 0,080 m3/s, y empleando las gráficas de selección del fabricante elegido (marca “ficticio”), modelo “VA”, todas las válvulas serán del tipo 1-AR con orificio para admisión y descarga de 25 mm y  las mixtas, además   con orificio de venteo de 5 mm.

El material de las válvulas será: acero al carbón para las válvulas de admisión y expulsión de aire  clase 150  (pmax entre 20 y 15 bares) y de fierro fundido para las válvulas mixta clase 125 que operan a menor presión (pmax <= 15 bares).

Las conexiones con la tubería de PVC se harán mediante   abrazaderas de PVC  y un tramo de tubo de fierro galvanizado como extensión.

La siguiente tabla resume la ubicación final de válvulas de aire. Muestra la presión de operación considerada, conforme al gradiente hidráulico de operación con gasto de 20 l/s, ya que a gasto máximo (80 l/s) la presión de trabajo es un poco menor.

| Nº | Cadenamiento (origen en la estación de bombeo) | Presión hidro-dinámica máxima en | Gasto máximo de aire que debe permitir la válvula | válvulas tipo 1-AR con orificio para admisión y descarga de 25mm y las mixtas, con orificio de venteo de 5 mm |  |  | Observaciones y/o recomendaciones de instalación, operación o mantenimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | operación normal (m.c.a.) | (l/s) | tipo | clase | material |  |  |
| 1 | 0+ 004 | 168 | 20 | admisión y expulsión de aire | 150 | acero al carbón |  |  |
| 2 | 0+ 004 | 168 | 20 | admisión y expulsión de aire | 150 | acero al carbón |  |  |
| 3 | 0+ 020 | 167 | 20 | mixta | 150 | acero al carbón |  |  |
| 4 | 0+ 697 | 158 | 20 | mixta | 150 | acero al carbón |  |  |
| 5 | 1+ 912 | 154 | 20 | mixta | 150 | acero al carbón |  |  |
| 6 | 1+ 202 | 152 | 20 | mixta | 150 | acero al carbón |  |  |
| 7 | 1+ 705 | 151 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 8 | 2+ 700 | 138 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 9 | 3+ 300 | 128 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 10 | 3+ 700 | 123 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 11 | 4+ 151 | 117 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 12 | 4+ 824 | 103 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 13 | 5+ 274 | 103 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 14 | 6+ 008 | 96 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 15 | 6+ 600 | 92 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 16 | 7+ 097 | 89 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 17 | 7+ 903 | 71 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 18 | 8+ 591 | 65 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 19 | 9+ 613 | 56 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 20 | 10+ 200 | 52 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |
| 21 | 10+ 900 | 43 | 20 | mixta | 125 | fierro fundido |  |  |

Esquema * topográfico del “ACUEDUCTO ZAPATA” (abastecimiento al poblado de La Trinidad) y localización de sus correspondientes válvulas de control de aire

* Nota para un caso real, habrá que incluir planos topográficos completos con la localización exacta de los sitios donde irá cada válvula de aire. Ellos deben contener especificaciones de instalación y recomendaciones de mantenimiento a los equipos.  En este ejemplo no se incluyen.

1 bar = ,98692 atmósferas = 9,869 metros de columna de agua (al nivel del mar)