CNA-NT-II-HA-001

NORMA TÉCNICA

DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO ÓPTIMO EN ACUEDUCTOS

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre  1998

CONTENIDO

1   INTRODUCCIÓN

2   OBJETIVO

3   CAMPO de APLICACIÓN

4   DEFINICIONES

5   FUNDAMENTOS

5.1   Relación entre costos y diámetros

5.2   Clasificación de acueductos

5.3   Variantes en los datos del análisis

6   PROCEDIMIENTO

6.1    Secuencia general

6.2    Velocidad recomendada para el agua

6.3    Materiales e intervalos de diámetros

6.4    Planteamiento de alternativas

6.5    Integración de costos

6.6    Selección del diámetro óptimo

6.7    Análisis de sensibilidad.

6.8    Lineamientos para presentar el informe

7   BIBLIOGRAFÍA

ANEXO

A    Ejemplo de aplicación de la norma de diámetro óptimo

1  INTRODUCCIÓN

Durante el proyecto de un acueducto o línea de conducción de agua es importante definir cual es diámetro mas apropiado (óptimo) de la tubería, en función de su material,  ya que de ello dependerán las erogaciones, tanto iniciales como de operación y mantenimiento posterior durante, su vida útil. El horizonte de planeación de las obras proyectadas, también llamado alcance del plan, varía normalmente entre 10 y 30 años, y usualmente es inferior al lapso de la vida útil de la tubería; sin embargo algunas piezas especiales o equipos de bombeo podrán reemplazarse durante ese periodo, por lo que también deben  considerarse en los análisis de alternativas.

Para calcular el diámetro óptimo, es necesario que los proyectistas apliquen  criterios tanto hidráulicos como económicos y prácticos, tendientes a recomendar el diámetro más apropiado. Esta norma técnica recomienda un método que  considera los adelantos tecnológicos que permiten manejar gran cantidad de datos en hojas de cálculo u otros programas de computadora.

2   OBJETIVO

Establecer el procedimiento para calcular el diámetro económicamente más conveniente (óptimo) para un acueducto, en función de su  material,  al considerar el conjunto de costos de inversión y recurrentes(terminología BID http://www.iadb.org/exr/eight/cap2.htm), durante determinado horizonte de planeación.

3    CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma técnica es aplicable al proyecto de acueductos para la conducción de agua por gravedad, a presión por bombeo, o ambos (gravedad y bombeo); en sus diferentes materiales, como : acero, concreto  presforzado, fibrocemento,  policloruro de vinilo (PVC), polietileno de alta densidad, hierro dúctil.

Cabe señalar que en un mismo acueducto pueden existir tramos de diferentes materiales y de diferentes diámetros, dependiendo de los accidentes topográficos y tipos de terreno donde se instale la tubería.

Esta norma técnica contiene lineamientos de como proceder al determinar el diámetro, económicamente más favorable, para un acueducto. El criterio de optimización consiste en minimizar la suma de costos, por lo que previamente deberán conocerse o estimarse, para todo el periodo de planeación del proyecto, varios datos esenciales, como: los parámetros hidráulicos (gasto, carga hidráulica, etc.), los costos de adquisición, instalación, operación, mantenimiento y reposición; y el “costo de oportunidad” del dinero (tasa de interés).

No se consideran  explícitamente efectos inflacionarios, cambios en costos de los materiales o de la electricidad, o variantes en las cargas piezométricas a vencer a lo largo del periodo de planeación; sin embargo los análisis de sensibilidad que deberán integrarse al informe final, de alguna manera cubren esto. El grado de cuidado y detalle para la investigación de costos unitarios y riesgos de variaciones, dependerá de la magnitud e importancia de la obra, o del nivel de seguridad requerido.

4	DEFINICIONES

Acueducto.- Conjunto de tubos, estaciones de bombeo y dispositivos de control, que permiten transportar agua desde una fuente de abastecimiento, generalmente hasta un solo sitio (e.g. tanque de regulación), desde donde será distribuida a los usuarios.  Otra manera de denominarlo es línea de conducción.

Análisis de sensibilidad.- Estudio de la posible variación del resultado obtenido (diámetro óptimo) ante  eventuales cambios en los valores de los parámetros adoptados al calcular el diámetro elegido.

Diámetro óptimo.- Es el diámetro comercial  mas económico de la tubería de una línea de conducción.

Fuente de abastecimiento.- Cuerpo de agua superficial o subterráneo empleado para abastecer a una localidad.

Tasa de oportunidad.- tasa de interés que representa el valor del dinero cuando se gasta en el futuro en lugar del presente.

Vida útil.- Duración esperada, en años de servicio satisfactorios, de los equipos y materiales, del acueducto o de cada una de sus instalaciones.

Horizonte de planeación.- Periodo de planeación en años, bajo el cual se desarrolla el proyecto de operación del acueducto.

5      FUNDAMENTOS

5.1  Relación entre costos y diámetros

Teóricamente el diámetro de una línea de conducción puede ser cualquiera. Si se propone un diámetro relativamente grande, la demanda de energía hidráulica será pequeña y por consecuencia el costo de bombeo resultará bajo (suele ser inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro del conducto, según algunas fórmulas empíricas); mientras que  el costo de adquisición de la tubería será elevado ya que varía en forma exponencial al diámetro .

Si, por el contrario, se establece un diámetro relativamente pequeño, resultarán pérdidas de energía hidráulica elevadas; por tanto el costo de energía de bombeo será alto, mientras que el costo de las tuberías será bajo.

Por lo anterior es necesario considerar diferentes alternativas de diámetros, materiales y  ubicación y características de accesorios y equipos de bombeo. El propósito es identificar el diámetro más conveniente (óptimo) desde el punto de vista económico; donde el costo total de la obra, capital y recurrentes, sea mínimo. Entonces, será necesario integrar, en el costo total, los costos de instalación, mantenimiento y  reposición de partes durante el horizonte de planeación para el acueducto. El diámetro óptimo será aquel en el cual la suma de todos esos costos individuales sea mínima.

5.2  Clasificación de acueductos

Las líneas de conducción principales de agua (acueductos) pueden clasificarse dependiendo de la fuente de energía de movimiento  del agua y de la carga hidráulica  a vencer, en los siguientes tres tipos genéricos: por gravedad, a presión por bombeo, o mixtos.

5.2.1 Líneas de conducción por gravedad

Cuando la fuente de abastecimiento (cuerpo de agua) se localiza arriba que la salida del acueducto (sitio de entrega), se dispone de una carga hidráulica piezométrica positiva (Hest),  que permite que el agua fluya por si misma (ver figura 1).

Q

Hest

Fuente de                                                                                                                                  Tanque de

abastecimiento                                                                                                                      regulación o distribución

Fig. 1 Conducción por gravedad

5.2.2  Líneas de conducción por bombeo

Caso en que el nivel de agua en el  abastecimiento es inferior al de la entrega; es decir, se requiere vencer la carga hidráulica piezométrica (Hest), adicionando energía por bombeo para obtener una carga dinámica total y lograr transportar el caudal de agua requerido (ver figura 2).

gradiente hidráulico

Q

Tanque de

regulación o distribución

Hest

Fuente de                                         Bomba

abastecimiento

Fig. 2 Conducción por bombeo

5.2.3  Línea de conducción mixta (bombeo y gravedad).

Cuando la topografía del terreno obliga a que la conducción cruce por partes más elevadas que la superficie del agua del tanque final, conviene analizar la colocación de un tanque de regulación adicional en ese sitio, lo que daría lugar a una conducción mixta (bombeo - gravedad), tal como se ilustra en la figura 3. La combinación puede ser con la primera parte por bombeo y la segunda por gravedad, o viceversa.

Hest  1                     Hest 2

Fuente de                           bomba                                             tanque de                                                           tanque de

abastecimiento                                                                            regulación                                                         distribución

Fig. 3 Conducción por bombeo – gravedad

5.3  Variantes en los datos del análisis

La mayoría de los datos de partida para un análisis de optimización, especialmente los relativos a costos, tanto de capital como fijos de operación y mantenimiento, son susceptibles de tener cambios bruscos o graduales, sea en decremento o incremento.

Los valores de gasto y carga (Q o de Hest) representados en las figuras anteriores, igualmente pueden variar. Cuando un proyecto  se desarrolla en etapas,  para cada una de ellas  pueden existir diferentes valores de esos parámetros. Además, pueden tener variaciones estacionales, según se esté en meses de estiaje o de lluvia. Hay combinaciones aun mas complejas cuando existen diferentes cargas y gastos en los acueductos mixtos (figura 3). Otra manera en que cambian los gastos o las cargas, es cuando hay alternativas de diferentes horarios de bombeo, con lo que el gasto y la carga resultan a su vez variables en juego.

Los principios genéricos y tablas de procedimiento que aparecen mas adelante, señalan la lógica a emplear. Cuando el proceso de cálculo y análisis resulte demasiado laborioso y delicado, convendrá desarrollar modelos de cómputo exprofeso, o emplear algún software especializado disponible en el mercado.  En algunos casos (acueductos mixtos) pudiera ser válido efectuar estudios de optimizacion independientes para cada tramo.

La tasa de descuento (tasa de oportunidad) a emplear, así como el horizonte de planeación correcto, son decisiones delicadas que pueden tener seria repercusión en los resultados. Para su selección correcta o para predecir cambios a futuro, se deberá emplear experiencia, visión y criterio, y será indispensable disponer de precios unitarios actuales.

En todo proyecto será necesario realizar un análisis de sensibilidad, ante eventuales cambios, para el diámetro y material recomendado  (ver sección 6.5).

6	PROCEDIMIENTO

6.1   Secuencia general

La siguiente secuencia ilustra el proceso a seguir para llenar las tablas indicadas en esta norma y posteriormente recomendar el diámetro óptimo.

a) conocer el gasto (caudal) máximo a transportar, la carga estática a vencer, y el trazo (longitudes) topográfico de la conducción (se revisará y complementará en paso “g” ).

b) definición de otros datos básicos, como: horizonte planeación, “tasa de oportunidad”, etapas constructivas, y horarios de bombeo (se revisarán en paso “n”).

c) intervalo  de velocidades  permisibles en función del material.

d) determinar los diámetros mínimo y máximo factibles.

e) ajustar a diámetros comerciales, y conocer el diámetro interno para cada uno de estos.

f) precios unitarios para cada material, diámetro espesor, excavación, instalación, energía eléctrica , etc.

g) cargas estáticas y dinámicas (y gastos si hay bombeos intermitentes) en función de cada diámetro interno comercial.

h)  llenar tabla (hoja de cálculo), para determinado material y diámetro (formato tabla 1). Aquí se trasladan los costos de capital y fijos a “valor presente”.

i)  concentrar y comparar resultados para un material (tabla 2).

j)  elegir diámetro óptimo para cierto material (diámetro donde la suma de costos individuales es mínima).

k)  repetir pasos g), h), i) y j) para otro material y para otro subconjunto de diámetros.

l)   cuadro de comparación de óptimos por material (tabla 3).

m) selección de tuberías o combinación óptima para el acueducto.

n)  análisis de sensibilidad.

o)  elaboración de informe.

6.2   Velocidad recomendada para el  agua

Se recomienda tener una primer aproximación al diámetro apropiado, partiendo del intervalo  de velocidades del agua recomendadas por la CNA (ver ref. 1).

6.3    Materiales e intervalos de diámetros

Existe una amplia gama de materiales y diámetros comerciales entre los que debe encontrarse el diámetro económicamente más conveniente. El criterio de la velocidad permisible permite acotar el intervalo y determinar un diámetro mínimo y uno  máximo (ajustándolos a diámetros comercialmente disponibles en el mercado), entre los cuales seguramente está el diámetro "óptimo" buscado. Aun cuando nominalmente se hable del mismo tamaño, se recomienda consultar los catálogos de los diferentes proveedores, ya que hay diferencias para cada material y espesor (resistencia o clase) en que se fabrican.

El análisis parte del gasto que debe circular por el tubo, y de la velocidad apropiada para el agua. De este par de datos se deduce la sección transversal (área) requerida del conducto, la cual para un conducto circular, establece el diámetro interno, con la fórmula:

d = (4A / p) 1/2

donde:  	  d   diámetro interno de la tubería, en m o mm

A   sección transversal del conducto, en  m2 o mm2

p   = 3.1416

A = Q / v

donde:  	Q   caudal o gasto  (en unidades congruentes con A y v)

v   velocidad del agua (unidades congruentes con A y Q)

También puede determinarse directamente el diámetro, expresado en metros, con la siguiente expresión:

d = 1,1284(Q/v) 1/2

donde:    d    diámetro interno de la tubería, en m

Q   caudal manejado, en m3/s

v    velocidad media del agua en la tubería, en m/s

6.4   Planteamiento de alternativas

Para conocer el costo que tendría el acueducto con determinado diámetro y material hay que integrar (sumar) los costos de: inversión inicial en tubería, accesorios y equipo de bombeo, e instalación; operación;  mantenimiento; y reemplazo de elementos o de las mismas tuberías cuando alcanzan su vida útil o resulten averiados por causas externas (e.g. fenómenos meteorológicos, o vandalismo).

Asumiendo que cualquier opción de diámetro y material para el acueducto, tendrá la misma utilidad (su beneficio económico es constante), la demostración de que se ha hallado el diámetro económicamente óptimo, se basa en comparar diferentes alternativas. Se elegirá aquella que represente el menor costo para todo el horizonte de planeación.

La tabla 1, corresponde a  un formato para concentrar y sumar los costos de cada alternativa. Es importante  anualizar todas las erogaciones y estandarizar el valor  del dinero a un solo año de referencia. Para tal fin  se utiliza el concepto  de  “tasa de oportunidad” del dinero. Cada combinación (alternativa) de diámetro  del tubo, material, horario de bombeo, carga hidráulica a vencer, etc. deberá quedar representada en un diferente formato, el cual  puede ser la impresión de una ”hoja de cálculo” de cualquier paquete comercial de computadora. En el encabezado de cada tabla deberán anotarse los datos que distinguen a cada alternativa.

El horizonte de planeación  (el número de años “n” a considerar en los cálculos)  deberá ser el mismo en todas las alternativas. Usualmente el valor de  “n” oscila entre 10 años y 50 años, y un valor de 25 años es razonable para acueductos importantes. La primer columna,  A, de dicha tabla indica el total de años considerados, lo cual corresponderá al número de renglones (años) a sumar para integrar el costo total, a valor presente.

Se deben analizar varios diámetros, como  mínimo tres, para un mismo material.

En la tabla 2 se concentran los resultados del costo de cada una de las alternativas para un mismo material. Con los valores ahí anotados se genera una gráfica como la ejemplificada al pie de esa misma tabla. La figura debe ser un complemento indispensable al formato, a fin de que, tabular y visualmente, se identifique al diámetro óptimo para el material considerado.

Análogamente para otros materiales disponibles en el mercado, al menos dos más, se deben analizar distintas alternativas de diámetros (llenar varios formatos de la “tabla 1”).  Para cada material se identificará al diámetro con la menor suma de costos (“tabla 2”).

Finalmente, la  tabla 3 se usa para comparar los costos totales mínimos entre los diferentes materiales, lo cual permite elegir directamente el diámetro óptimo de entre todos los materiales.

6.5   Integración de costos   (véase tabla 1)

6.5.1 Costos de inversión inicial.

Este costo se obtiene de la suma de los costos de la tubería y accesorios, los costos del equipo de bombeo y los costos de instalación.

6.5.1.1  Costo de la tubería y accesorios.

Estos costos dependen de lo que ofrezcan en el mercado los proveedores. Deben considerarse a, cuando menos, tres proveedores para cada material de tubo con precios entregados al pie de obra. Con los costos referidos se determina el costo total del acueducto considerando el trazo topográfico apropiado y la combinación de clases necesaria .

Para determinar el costo total deben conocerse los diferentes accesorios requeridos y sus costos unitarios (e.g. codos, válvulas de admisión y expulsión de aire, válvulas de desague, válvulas de operación y control), conforme a cada diámetro y material propuesto.

En la columna B se anota el costo correspondiente a la adquisición de la tubería para el tramo de acueducto que soportará la mayor carga de presión (que requiere mayor espesor o resistencia de tubería). En caso de requerirse distintas resistencias de tubo, para otros tramos del acueducto, los costos correspondientes se anotan en las columnas C y D . En cada tabla conviene considerar el mismo material y diámetro de tubería  (en el encabezado de cada columna se anotará la longitud correspondiente a cada "clase").

El formato de la tabla 1 se debe llenar para tres diferentes materiales, y cada material con tres diferentes diámetros, resultando como mínimo 9 tablas. A su vez, dentro de cada tabla, se distinguirán tramos para tres diferentes clases (espesores) de tubo, a menos que la topografía del acueducto no requiera tal diferenciación. Cada tabla  debe identificarse de manera única para evitar confusiones.

6.5.1.2  Costo de instalación

Los costos de instalación dependen del diámetro y material de la tubería, estos costos se pueden subdividir en: excavación de la zanja,  colocación de atraques, construcción de las cajas de válvulas, ensamble, pruebas y relleno a volteo y/o compactado para el cierre de la zanja y apisonamiento (los costos de instalación de bombas no se incluyen aquí, sino junto con los costos del equipo de bombeo). La suma de estos costos se integra en la columna F, en el renglón correspondiente a cada año en que se erogan.

6.5.1.3  Costo del equipo de bombeo

Al igual que los costos de tuberías, se debe disponer de información correspondiente a: caudal a manejar, carga estática, carga dinámica y potencia total requerida (las dos últimas variarán con cada alternativa de diámetro interno y material de la tubería). Para calcular las pérdidas de carga se puede consultar el manual de datos básicos de CNA (ref. 1).

Una vez conocida la potencia hidráulica necesaria, se deberá proponer el tipo de bomba, o bombas, convenientes. Por ejemplo puede ser una sóla, o una batería de ellas conectadas en serie o en paralelo.

Al costo de las bombas se agregará el costo de: los accesorios, el equipo de control a las bombas, la construcción de la obra civil (toma, cárcamos y casa de bombas); así como la instalación de bombas, equipos y accesorios. A menos que no representen diferencias entre las alternativas, pero tal caso deberá aclararse en el informe correspondiente.

Es conveniente conocer el programa de construcción de toda la obra, en caso de que se realice por etapas, conforme al crecimiento de la demanda de agua (e.g. ampliación de redes de distribución), o se prevean abatimientos del acuífero o cambios en los niveles de regulación en las presas o tanques, que modifiquen las cargas estáticas a vencer.

La suma de  estos costos se anotarán en la columna E, en el renglón correspondiente al año o años en que se hacen tales adquisiciones o instalaciones (no necesariamente todo es en el año 0).

6.5.2 Costos de operación

En estos costos se considera el del precio de la energía eléctrica (tarifas, costo del kwh) cuando existe bombeo; el número de horas de operación esperadas por año; y, de ser posible, el costo de administración, de traslado y de mano de obra directa (arranque de bombas, apertura y cierre de válvulas, toma de aforos, etc.).

El cálculo se realiza para todos los años de acuerdo al horizonte de planeación;  y la suma de estos costos se integra en la columna G.

6.5.3 Costos de mantenimiento

Los costos de mantenimiento se pueden dividir en:

Mantenimiento predictivo.- instauración de inspección periódica y reemplazo de componentes de acuerdo a los manuales de los fabricantes y las horas reales de operación y su correlación con la vida útil de las tuberías, accesorios y equipo de control, antes que éstos puedan presentar algún problema.

Mantenimiento preventivo.- limpieza, lubricación, reemplazo de componentes con algún  grado de deterioro, etc.

Mantenimiento correctivo.- reparación de componentes que por situaciones imprevistas sean afectados  y a juicio de los técnicos sea imposible su reparación o resulte demasiado costosa.

En cada uno de estos costos deberán integrarse las erogaciones directas por compra de refacciones, equipos, accesorios y materiales consumibles, así como las de mano de obra y los indirectos por administración, transporte y herramientas.

Las suma de estos costos, para cada año donde se estime que ocurrirán,  según el diámetro y material de la alternativa, se anotan en la columna H.

6.5.4 Costos de reposición

Corresponden a los costos generados por el reemplazo de tramos de tubería, accesorios y equipos de bombeo.

Las sumas de estos costos, para cada año en que estime que ocurrirán, se anotan en la columna I.

6.5.5 Costo anual a valor presente.

Trasladar a valor presente (equivalente a precios del año inicial) las erogaciones efectuadas cada futuro año, durante todo el horizonte de planeación, puede programarse en una hoja de cálculo electrónica, que siga estos dos pasos:

1º  Sumar todos los costos que aparecen en determinado renglón (año) de la tabla 1, desde la columna B a la I.

2º  Al resultado anterior, dividirlo entre el valor de la expresión : (1+ r) t

Donde r  representa a la" tasa de oportunidad" del dinero (tasa de interés), expresada en valor decimal (no en porcentaje), y t  es el número del año en consideración, respecto al año inicial.

El valor de la tasa de oportunidad r, debe seleccionarse cuidadosamente.  Es una decisión financiera delicada (interdisciplinaria) que debe atender: a las indicaciones del supervisor del proyecto, o lo establecido en los términos de referencia para ese estudio particular, así como lo que establezca el Banco de México o alguna otra institución financiera apropiada (usualmente 0,06 £  r  £ 0,18). El impacto del valor elegido deberá revisarse cuidadosamente en los análisis de sensibilidad (sección 6.7 de la norma).

El resultado de este proceso, para cada año t, se anotará en la columna J.

6.5.6 Costo total a valor presente

El costo total a valor presente para cada uno de los materiales y diámetros propuestos, será la suma de los costos anuales, a valor presente. La acumulación de los valores de la columna J (desde año 0 hasta año n), se registra en el último renglón de esa misma columna J.

6.6  Selección del diámetro óptimo

Con los resultados del análisis para cada material se  llena la tabla 2, y con ello se identifica su diámetro óptimo. Posteriormente, en la tabla 3, se integran los resultados de los diámetros óptimos por material, de donde se identificará  al diámetro y material  óptimo, que será el correspondiente al menor costo total a valor presente.

6.7 Análisis de sensibilidad.

El estudio de optimización descrito en la norma se apoya en determinada información básica (precio del kilowatt-hora, horizonte de planeación, carga estática, trazo del acueducto, tasa de oportunidad, horarios de bombeo, etc.), para la cual suele haber incertidumbre. Incluso los precios de mercado investigados para tubos, bombas, energía eléctrica, etc., son susceptibles de cambios entre que se elabora el estudio y se ejecuta la obra, o durante su vida útil.

Una forma de prever y considerar la probabilidad de cambios en los valores, y consecuentemente que el "óptimo" resulte diferente al inicialmente determinado, son los análisis de sensibilidad. Ellos además definen los intervalos  de seguridad y tolerancia respecto a la decisión que se tome.

Entre los principales factores para los que conviene analizar el impacto que tendrían los cambios en sus valores sobre los resultados, están:

- Horizonte de planeación

- Tasa de oportunidad.

- Costo del kwh.

- Carga estáticas a vencer

- Horas de bombeo anual (o su equivalente como promedio diario, hrs/día).

- Índice de inflación.

- Paridad cambiaria (para cotizaciones internacionales, usualmente dólar)

- Índice de salarios.

- Etapas de construcción y reglas de operación, mantenimiento y reposición de equipos.

### La tabla 4 es una sugerencia de cómo presentar el resumen de los análisis de sensibilidad.  La evaluación requiere llenar varias tablas 1, 2 y 3, para cada cambio en alguna variable, por lo que se recomienda usar hojas de cálculo o programas de computadora.

### La parte importante del trabajo de sensibilidad radica en la claridad para presentar las conclusiones y traducirlas en recomendaciones prácticas; o anticipar problemas y dar argumentos convincentes sobre las circunstancias que obligan a revisar o rectificar las decisiones o el diseño del acueducto.

### Hoja reservada para la  tabla  1

Tabla 2

Identificación del diámetro óptimo para un tipo de tubería  dada.

Material: ____________________       	Coeficiente de rugosidad:   ________________

Horizonte de planeación:   _____ años   Diámetro mínimo de referencia:  ____________  m

fecha de elaboración: ___________________

| Diámetro nominal, en m | Costo Total, a Valor Presente (miles de pesos) | posición relativa |
| --- | --- | --- |
| d1 - diámetro inmediato inferior (anotar dato) |  |  |
| d2 - diámetro más cercano al de referencia |  |  |
| d3 - diámetro inmediato superior |  |  |
| d4 - diámetro siguiente superior |  |  |
| d5 - “ “ “ |  |  |
| d6 - “ “ “ |  |  |
| d7 - “ “ “ |  |  |
| dw - “ “ “ |  |  |

w  número consecutivo para los diámetros analizados

RESUMEN:

Costo total  mínimo, a valor presente : __________  miles de pesos

(a precios de ____ año,  y paridad cambiaria especto al dólar = ____)

Diámetro óptimo para este material, d opt :                m

Incluir una gráfica que ilustre los resultados de la tabla (diámetros contra costos totales):

Tabla 3

Diámetro Óptimo para diferentes Materiales de Tubería

| Nº | TIPO DE TUBERÍA | COSTO TOTAL MÍNIMO, a valor presente ( miles de $ m.n. ) | DIÁMETRO ÓPTIMO d opt ( m ) | POSICIÓN RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acero |  |  |  |
| 2 | Concreto presforzado |  |  |  |
| 3 | Fibrocemento |  |  |  |
| 4 | Policloruro de vinilo PVC |  |  |  |
| 5 | Polietileno de alta densidad |  |  |  |

CONCLUSIÓN:

Costo total a valor presente mínimo entre materiales:                                     $ M.N.

Diámetro óptimo: _______________ m

Material óptimo: :________________

Tabla 4

Análisis de Sensibilidad

| VARIABLE | VALOR MÍNIMO % | VALOR NOMINAL % | VALOR MÁXIMO % | Referencia a anexo (memoria de cálculo) con análisis de sensibilidad | observa- ciones o justificación técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de planeación (años) | 10 años | 20 años | 25 años |  |  |
| Tasa de oportunidad (% anual) | 4,5 | 6,0 | 7,6 |  |  |
| Costo del kwh. ($ / kwh) | 0,06 | 1,00 | 1,20 |  |  |
| Carga estática a vencer ( bares) | 42,2 | 55,3 | 63,8 |  |  |
| Tiempo continuo de bombeo año (hrs) | 180*12 | 365* 18 | 365 * 24 |  |  |
| Índice de inflación (% anual) | 0,3 | 5,0 | 7,0 |  |  |
| Paridad cambiaria ( $ / dólar) |  |  |  |  |  |
| Índice de salarios. | 100 | 100 | 110 |  |  |
| Etapas de construcción, y reglas de operación, mantenimiento y reposición | inversión total en año 0 | inversión del 80% en año 0 y del 20 % en año 7 | etapas de 20 % del costo cada 3 años. |  |  |
| Otros..(especificar) |  |  |  |  |  |

Nota: Los valores presentados en las columnas mínimo, nominal y máximo son supuestos (hipotéticos). Su cuantificación deben sustentarse en referencias y análisis claros y, preferentemente, objetivos.

Ejemplo de resumen de los análisis de sensibilidad:

| VARIABLE | Valor Míni-mo % | Valor Nomi-nal % | Valor Máxi-mo % | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conjunto de todas las variables: Oscilación del costo total a valor presente | 80 | 100 | 140 | Como resultado del análisis de sensibilidad, el valor estimado del costo total podría ser menor en un 20% pero podría ser mayor en hasta un 40%. |
| Carga estática |  |  |  | Cambiaría el diámetro óptimo de ser .... a ser .... |
| Horizonte planeación |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |
| Conclusión general: |  |  |  | El diámetro óptimo que se eligió de ____ m, para el material ____, puede ser otro, en caso de que la tasa de interés suba a ..... . En tal caso el óptimo sería: material y diámetro ____ (esto siempre y cuando se mantengan las proporciones de costos aquí supuestas). |

6.8 Lineamientos para presentar el informe

6.8.1 Contenido del informe

Al concluirse el cálculo se debe presentar un reporte final de los resultados, con la siguiente información (el orden sugerido no coincide con el procedimiento de cálculo, ya que el informe debe ser preciso y claro, dejándose para el último, o como anexos, los detalles).

a) Datos generales del proyecto.

- Nombre del proyecto.

- Nombre del proyectista.

- Fecha de solicitud del proyecto.

- Objetivo del proyecto.

- Alcance del proyecto (descripción de las alternativas y variantes que se analizaron, aclarando si se hicieron análisis de sensibilidad).

- Limitaciones o restricciones planteadas por el cliente (contratante del estudio: CNA, organismo operador, comunidad, etc.).

- Información general de las condiciones hidráulicas del acueducto (longitud total de la tubería, gasto de diseño, carga estática, elementos de control requeridos.

- Tasa de interés o de oportunidad del dinero.

- Horizonte de planeación  en años.

b)  Resumen de los resultados y conclusión.

- Diámetro óptimo resultante conforme a los datos empleados

- Siguientes dos diámetros o materiales más cercanos al óptimo, y sus diferencias en costo total a valor presente.

- Impacto posible de variaciones en los principales parámetros (apoyado en los análisis de sensibilidad).

- Lista comparativa de costos totales de cada diámetro y material propuesto.

- Recomendación final para el arreglo de materiales, diámetros, y espesores en el acueducto.

c) Alternativas propuestas y selección del diámetro óptimo.

- Lista y descripción de alternativas consideradas y analizadas.

- Análisis comparativo de resultados (tablas 1, 2 y 3). Las tablas del modelo 1 (que serán un mínimo de 9), pueden enviarse a un anexo, no así las del modelo 2 y 3.

- Registro para cada opción los siguientes datos: diámetro nominal en metros, diámetro interior en m, coeficiente de rugosidad,  costo de un kwh en $, tiempo promedio de bombeo en hrs/día., y tasa de oportunidad (tasa de interés)  en %  anual.

d) Análisis de sensibilidad

- Lista y descripción de los diferentes análisis de sensibilidad realizados, y resumen de los mismos apoyados en el formato de tabla 4.

- Todas las tablas de apoyo pueden referirse e integrarse como anexos (que serán múltiples hojas de los modelos de tablas 1, 2 y 3).

e) Costos y precios unitarios.

- Adicionalmente a las tablas ya mencionadas y descritas en la norma, debe entregarse un listado de los precios unitarios o integraciones de costos empleados en los distintos cálculos. Tales como adquisición e instalación, para cada tipo de material y espesor de tubería (resistencias), piezas especiales, equipos de bombeo. Así como para los conceptos de operación y mantenimiento, energía eléctrica, etc.

- Como anexos pueden incluirse los catálogos o cotizaciones de diferentes proveedores.

6.8.2  Revisión y aprobación del informe.

- El informe deberá ser revisado por una persona diferente a la que elaboró el informe.

- La aprobación del informe deberá realizarla el responsable de los proyectos.

- En el informe deberán figurar el nombre y firma de las personas que participaron en la elaboración, revisión y aprobación; así como la fecha en que se hizo cada una de tales acciones.

7	BIBLIOGRAFÍA

- CNA,  “Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Datos Básicos”, 1994

- CNA, “Manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Conducción”, (pags. 30, 33-36, 115, 117, 118, 177-186), 1994.

- Rojas F. J., "La determinación del diámetro óptimo en acueductos", Revista de  Ingeniería Civil, Nº 295, México, D.F., noviembre 1993.

- AWWA "Steel pipe - A guide for design and installation, Manual of water supply Practices"  M11, AWWA,  1984.

- SRH "Diámetros económicos en tuberías de acero y de asbesto cemento, Boletín técnico 28", Comisión Hidrológica de la cuenca del Valle de México, SRH, 1968.

En varios libros de economía o  finanzas se explica el concepto de “valor presente” y se sugieren valores para la tasa de oportunidad. En la sección 6.5.5 de esta norma se dan algunos otros comentarios al respecto.

El tipo de material y clase a usar debe elegirse según la presión interna de trabajo, las cargas externas, y la disponibilidad de tubería en los diámetros seleccionados. Si hay diversos materiales y clases en el mercado, deberá analizarse toda la gama de éstos.

Para acueductos con etapas de construcción y puesta en operación en distintos años, cada erogación en inversión o instalación deberán anotarse en el renglón correspondiente al año en que se efectúan, que no necesariamente coinciden con el año 0.

Pudiera parecer innecesario analizar tuberías de alto costo, pero conviene integrar el resultado del análisis completo (inversión inicial por adquisición de tubería y accesorios, equipo de bombeo, e instalación, costos de operación, costos de mantenimiento y costos de reposición). Además, en los análisis de sensibilidad los resultados pueden cambiar radicalmente.

Es importante contar con un programa de suministro de caudal por año de tal modo que la inversión inicial de compra de equipo de bombeo pueda diferirse conforme al mismo. De no tenerse ese programa, el cálculo se hará considerando la adquisición de todo el equipo de bombeo en el año 0 (inicial).

Es importante conocer el número de horas que operarán las bombas en promedio diario y su total anual (de no contar con un programa preciso realizar el calculo para 24 horas de operación  al día).

La optimización financiera y económica, en proyectos a largo plazo, por naturaleza contiene incertidumbre. Así un cambio en tasa de oportunidad, en el costo de la energía, o en la paridad cambiaria para transacciones internacionales puede cambiar substancialmente los resultados. Es importante aplicar amplio criterio, pudiéndose incluso recomendar un diámetro o material distinto al resultante de ese proceso. No existen reglas fijas, pero deben involucrarse prioritariamente los intereses y expectativas de los futuros usuarios del acueducto (organismo operador). De preferencia, cualquier cambio respecto al óptimo obtenido mecánicamente, debe sustentarse con análisis de sensibilidad.